## kolektori
TROŠKOVNIK
INFRASTRUKTURA U DRŽAVNOJ CESTI D40 (ZA PRIKLJUČENJE PLATOU B6.2) U RADNOJ ZONI R27 KUKULJANOVO na k.č. br. 3136/4 i 2395/6, k.o. Kukuljanovo PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE
I. OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA
Napomena:
U svim stavkama troškovnika gdje je predviđen odvoz na deponij, izvođač mora uključiti u jediničnu cijenu osiguranje deponiranja materijala i odvoz bez obzira na udaljenost. Investitor nije u obvezi osiguranja privremene i trajne deponije.
Uz kanalizaciju se izvodi paralelno i vodovod.
Stranice pokosa rova u nagibu 5:1.
| OBORINSKI KOLEKTOR | DN 630/542 mm |  |  | L= | 212.74
| SANITARNI KOLEKTOR | DN 315/271 mm |  |  | L= | 187.9
| UKUPNO |  |  |  | L= | 400.64
A. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Izrada iskolčenja i elaborata iskolčenja po glavnom projektu od strane ovlaštenog geodeta.
Iskolčenje građevine mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere katastra nekretnina prema posebom zakonu.
Na terenu je potrebno po izvedbenom projektu iskolčiti trase cjevovoda tj. pozicije svih objekata definiranih projektom.
Elaborat iskolčenja potrebno je izraditi u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog elaborata.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu komplet elaborata katastra
Uključen je i pripadajući dio za vodovod.
Obračun po 1 m' iskolčene trase u osi zajedničkog rova grupe instalacija, koje se polažu na propisanim međusobnim udaljenostima, te elaboratu komplet za definirane duljine cjevovoda.
Izrada iskolčenja i izrada elaborata iskolčenja
| m' | 213 | a |  | kn | 0
2. | Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija duž čitave trase, te označiti njihove trase na terenu.
O početku radova izvjestiti nadležne službe i dogovoriti način izvođenja radova da ne dođe do njihovog oštećenja.
Nakon obilježavanja instalacija potrebno je u dogovoru s nadležnim društvom, u čijem su vlasništvu nadležne instalacije, izvršiti eventualne korekcije trasa kolektora iz projekta i definirati mjere zaštite instalacija, te eventualna potrebna prelaganja.
Navedeni dogovori trebaju se zapisnički potvrditi od strane nadležnih društava, nadzora i izvođača. Potrebno je obaviti zapisničku primopredaju označenih instalacija na terenu.
Obračun po 1 mjestu križanja, odnosno 1m' paralelne trase
2.1. | Mjesta križanja trase i postojećih instalacija
| kom. | 5 | a |  | kn | 0
2.2. | Duljina paralelne trase i postojećih instalacija.
| m' | 192 | a |  | kn | 0
3. | Izrada prometnog rješenja i provedba prometne signalizacije za vrijeme izvođenja radova.
Podloga za izradu prometnog rješenja je izvedbeni projekt i zahtjevi nadležne službe ( državne, županijske i lokalne ceste).
Prometno rješenje potrebno je predati u pet primjeraka uvezanog elaborata nadležnim službama na ovjeru i odobrenje.
Signalizaciju postaviti i sprovoditi prema uputama nadležne prometne službe i prometnom rješenju. Uključena je dobava, doprema i postava svih potrebnih prometnih znakova, semafora i dr., te njihovo ukljanjanje i uklanjanje postojećih znakova na trasi (kom 5). Po završetku svih radova potrebno je i vertikalnu i horizontalnu prometnu signalizaciju zatečenog stanja vratiti u funkciju.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletne stavke.
Obračun po kompletu.
| komplet | 1 | a |  |  | 0
4. | Pažljivi ručni iskop probnih šliceva na mjestima postojećih instalacija za utvrđivanje točnog položaja postojećih instalacija.
Prosječno 6 m3 iskopa po 1 probnom šlicu. Planira se izvedba 2 iskopa po postojećim instalacijama na terenu.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 komplet izvedenom ručnom iskopu probnih šliceva.
| kom. | 5 | a |  | kn | 0
5. | Dvostrano ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu.
Zaštitna građa mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod, na dionicama gdje je predviđena rekonstrukcija ili gradnja novog.
Obračun po 1 m' ograde.
| m' | 446 | a |  | kn | 0
6. | Kompletna izrada i postava privremenih prijelaza - mostića preko kanala gradilišta za prijelaz pješaka ili vozila, za vrijeme izvođenja radova.
Potrebna je izrada mostića na način da se mogu upotrebljavati višekratno, što znači po završetku određene dionice planirana je njihova demontaža, preseljnje na novu lokaciju i ponovna montaža.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod.
Jedinična cijena stavka uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom. mostića.
6.1. | Mostić za pješake, širine 0.80 m.
Mostiće izraditi od odgovarajućih drvenih profila i mosnica. Prijelaz mora imati obostranu ogradu visine 1,00 m. Izrada u svemu prema propisima zaštite na radu.
6.1.1. | Izrada mostića
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
6.1.2. | Postava i demontaža mostića
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
6.2. | Mostić za vozila, širine 2.50 m.
Dobava materijala, izrada i polaganje čeličnih mostića za vozila preko iskopanog rova za vrijeme izvođenja radova.
6.2.1. | Izrada mostića
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
9.2.2. | Postava i demontaža mostića
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
7. | Ishođenje suglasnosti dozvole za prekop javne površine na osnovu elaborata prometnog rješenja, dinamičkog plana, građevinske dozvole, glavnog i izvedbenog projekta. Izvođač treba ishoditi dozvolu za prekop javne površine od nadležnog upravitelja prometnice (HAC, HC, ŽUC, grad ili dr.) na kojoj se izvode radovi.
Uključujući i pripadajući dio za vodovod, na dionicama gdje je predviđena rekonstrukcija ili gradnja novog.
Obračun po kompletu
| komplet | 1 | a |  | kn | 0
| PRIPREMNI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn | 0
B. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
1. | Obostrano strojno zasjecanje asfaltnog zastora pomoću kružne pile na prometnici duž trase projektiranog kolektora (D40).
Najprije pažljivo motornom pilom zasjeći 30 cm izvan rubova budućeg iskopa, prema dimenzijama kanala iz projekta i uputama Nadzora. Zasijecanje provesti pravolinijski. Radove organizirati tako da se nesmetano može odvijati promet pješaka i vozila.
Stavkom je obuhvaćeno i zarezivanje asfalta prije asfaltiranja.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m' zasječenog asfalta.
| m' | 50 | a |  | kn | 0
2. | Razbijanje i odvoz postojećeg asfaltnog zastora.
Strojno ili ručno razbijanje i odvoz postojećeg asfaltnog zastora, bez obzira na ukupnu debljinu slojeva, do šljunčane ili tucaničke podloge, sa odvozom na trajnu deponiju.
Stavkom je uključen utovar razbijenog asfaltnog zastora na vozilo i odvoz na deponiju.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m2 razbijenog asfaltnog zastora.
| m2 | 90 | a |  | kn | 0
3. | Kombinirani iskop rova.
Kombinirani strojno-ručni iskop rova za nove kolektore, bez obzira na kategoriju tla.
Gdjegod je moguće iskop vršiti strojno ili ručno uz pomoć pneumatskog pribora, bez upotrebe eksploziva.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na privremenu deponiju gradilišta.
Odvoz obračunat posebnom stavkom.
Na dionicama po prometnicama ili u naseljima iskopani materijal utovariti,odvesti i deponirati.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja rova na mjestima izrade revizijskih okana.
Za karakteristični presjek rova kolektora uzet je presjek rova sa nagibom stranica 5:1, koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Za karakteristični obračunski presjek proširenja rova okana uzet je presjek obostrano 50 cm širi od vanjske stijenke okna, sa nagibom stijenki 5:1, koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
Iskope obaviti prema datim raznim karakterističnim obračunskim presjecima kanala duž trase.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.
Produbljenja i proširenja nastala zbog pogrešnog iskopa ili prekopa, svi pokosi stranica iskopa bez obzira na kategoriju zemljišta, odroni i obrušavanja uslijed nepažnje ili atmosferskih utjecaja, radovi na zaštiti postojećih instalacija, kao i svi prateći radovi vezani za iskop neće se posebno priznavati niti u naročito otežanim okolnostima. Stoga sve gore navedeno treba uključiti u jediničnu cijenu rada.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima gdje je to potrebno (npr. podzemne instalacije, podzemne građevine), te na mjestima predviđenim za izradu prekopa prometnice.
Stabilnost pokosa kanala treba postići ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla prikladnim razupiranjem ili drugim prikljadnim načinom.
Kod većih se dubina rovovi obavezno moraju razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini rova i vrsti tla. Način razupiranja predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. Kao svijetla širina kod nerazupiranih rovova računa se razmak u dnu, a kod razupiranja se računa razmak između razupiranih stijenki rova.
Oborinski kolektor se polaže po trasi postojećeg oborinskog kolektora, tako da se poseban iskop za vađenje postojećeg cjevovoda neće obračunavati. Vađenje cjevovoda je obračunato u posebnoj stavci.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
3.1. | Iskop rova za polaganje kolektora
| m3 | 751 | a |  | kn | 0
3.2. | Iskop produbljenja i proširenja oko okana
| m3 | 91 | a |  | kn | 0
4. | Ručni iskopi u neposrednoj blizini postojećih različitih instalacija (vodovodi, elektro, plin, svjetlovodni, transportni vodovod i dr.), građevina (oborinskih linijskih rešetki, slivnika i sl.) i gdjegod je to potrebno, a radi zaštite istih instalacija, bez obzira na kategoriju terena.
Iskopani materijal odmah utovarivati u vozilo za odvoz na gradilišnu deponiju, što je obračunato posebnom stavkom. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije.
U jediničnoj cijeni uključiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase cjevovoda i instalacija, a posebno u naseljima, na prometnici i sl.
Stavka uključuje i potrebno razupiranje stranica kanala da ne dođe do obrušavanja u iskopani kanal.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku.
| m3 | 180 | a |  | kn | 0
5. | Zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija.
Obračunata zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija, koje prelaze poprijeko iskopanog rova ili koje vode neposredno paralelno s trasom.
Osiguranje i podupiranje instalacije izvesti prema uvjetima i uputama nadležne službe vlasnika instalacije, te izvedbenim projektom.
Ako izvedbenim projektom nije obuhvaćeno rješenje zaštite instalacije potrebno je izraditi izvedbeno rješenje zaštite i osiguranja postojećih instalacija i dati ga na odobrenje Nadzoru i službi vlasnika instalacije.
Na dionicama gdje postojeće instalacije dolaze u koliziju sa trasom kolektora, potrebno je izvesti rekonstrukciju istih, a uz suglasnost Nadzora u dogovoru s vlasnikom instalacija.
Obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, sredstva i svi troškovi vlasnika instalacija za njihovo osiguranje.
Obračun po 1 mjestu križanja, odnosno 1 m' paralelne trase.
5.1. | Osiguranje postojećih kabela HEP-a.
Na mjestima križanja min. vertikalna udaljenost kabela i sanitarne kanalizacije iznosi min. 0.50 m za kabel bez zaštitne cijevi , odnosno 0.40 m uz uvijet da je kabel položen u zaštitnu cijev. Stavkom su obuhvaćene zaštitne polucijevi od tvrdog PVC-a (DN 110 mm ili DN 160 mm) duljine 3.00 m, za jedno križanje, kao i dobava i ugradnja pijeska u zaštitne polucijevi zajedno s kabelom.
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
Paralelno vođenje s postojećim instalacijama HEP-a
| m' | 192 | a |  | kn | 0
5.2. | Osiguranje postojećih telefonskih kabela.
Na mjestima križanja min. vertikalna udaljenost kabela i sanitarne kanalizacije iznosi min. 0.30 m. Stavkom su obuhvaćene zaštitne polucijevi od tvrdog PVC-a (DN 110 mm ili DN 160 mm) duljine 3.00 m, za jedno križanje, kao i dobava i ugradnja pijeska u zaštitne polucijevi zajedno s kabelom.
Križanje s postojećim TK instalacijama
| kom | 1 | a |  | kn | 0
6. | Planiranje dna kanala kolektora nakon iskopa.
Obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu.
Kod složenih profila kanala planirati svaku projektiranu razinu zasebno. Planiranje proširenja kanala na mjestu okana. Planiranje kanala kućnih priključaka.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno.
Zbijenost podloge min. 20 MN/m2.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.
| m2 | 470 | a |  | kn | 0
7. | Dobava i doprema pijeska, te izrada pješčane posteljice kolektora pijeskom. Izrada pješčane posteljice 10 cm ispod cijevi, te zatrpavanje oko i cca 30 cm iznad tjemena cijevi.
Veličine zrna 0-8 mm, prirodni ili drobljeni.
Podloga se izvodi nakon što nadzorni inženjer primi izvedbu rova.
Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi, razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u točno projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na Ms ≥ 20 MN/m2.
Na donji dio posteljice položiti cijev kolekora i podbiti je s obje strane pijeskom, tako da naliježe min 90°.
Gornji dio : nakon polaganja cijevi izvodi se bočni i gornji dio posteljice. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice Ms ≥20 MN/m2.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima, uz vlaženje do tražene zbijenosti, način zbijanja odobrava nadzorni inžinjer, a sve u skladu sa Programom kontrole i osiguranja kvalitete.
Pješčana posteljica će se mjestimično razvoziti ručno na dijelovima trase gdje se iskopi izvode ručno i gdje razvoz drukčije nije moguće provesti.
Nakon niveliranja po pravcu i niveleti potrebna je geodetska kontrola od strane ovlaštenog geodete koji će vršiti izradu katastra izvedenog stanja. Nakon kontrole i odobrenja nadzora može se krenuti s izradom gornjeg dijela posteljice.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
7.1. | pijesak 0-8 mm za izradu pješčane posteljice
| m3 | 47 | a |  | kn | 0
7.2. | pijesak 0-8 mm za zatrpavanje oko i iznad cijevi
| m3 | 371 | a |  | kn | 0
8. | Dobava, doprema i zatrpavanje dijela rova iznad pješčane posteljice cjevovoda zamjenskim materijalom ili odgovarajućim materijalom iz iskopa koji je sa max 10% primjesa zemlje.
Zamjenski materijal je kameni materijal bez prisustva zemljanih čestica. Zatrpavanje u slojevima debljine do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100 mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40 MN/m².
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke konstrukcije.
Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
8.1. | Na dionicama u državnim prometnicama izvesti zatrpavanje iznad pješčane posteljice cijevi slojem od mehanički zbijenog kamenog materijala-drobljenca uz zbijenost Szmin = 100%, Msmin ≥ 60 MN/m2.
Materijal za izradu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od zdrave, homogene stijenske mase najvećeg zrna do 100 mm. Ugrađivanje i zbijanje je strojno.
| m3 | 62 | a |  | kn | 0
8.2. | Na ostalim dionicama zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kote kolničke konstrukcije, s min. završnom zbijenošću 40 MN/m2.
| m3 | 498 | a |  | kn | 0
9. | Dobava, doprema i izrada nosivog sloja od mahanički drobljenog kamenog materijala bez veziva (tampon) (OTU st. 5-01.).
Materijal za izradu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od zdrave, homogene stijenske mase najvećeg zrna 63 mm. Kvalitetu stijenske mase treba dokazati atestom, ne starijim od godinu dana. Ugrađivanje i valjanje se vrši strojno.
Obračunska vrijednost je širina rova obostrano uvećana za 30 cm, debljine sloja prema kategoriji prometnice.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje tampona duž ulice, sa razastiranjem i planiranjem, kao i ostale radove vezane za izradu izravnavajućeg sloja tampona.
Obračun po 1 m3 ugrađenog tampona.
Državna cesta - potrebno je izvršiti zbijanje tucaničkog sloja na Ms ≥ 80 MN/m2, d=40cm
| m3 | 31 | a |  | kn | 0
10. | Utovar i odvoz materijala iz iskopa na deponiju gradilišta. U ovisnosti organizacije gradilišta izvođača radova privremena deponija može biti i trajna. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, t.j. Izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Ukoliko ona nije trajna deponija, jediničnom cijenom obuhvaćeno je konačno zbrinjavanje svog materijala s privremene na trajnu deponiju sa svim potrebnim radnjama.
U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se nakon iskopa odvozi na privremenu deponiju.
Cijenom je uključeno utovar, prijevoz, probiranje materijala, te odvoz sa istovarom.
Troškove iznalaženja privremene i trajne deponije odštete, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 577 | a |  | kn | 0
11. | Pažljivo vađenje (bez drobljenja), utovar, odvoz i deponiranje na stalnu deponiju postojećeg ACC cjevovoda f 300 mm, od strane Ovlaštene institucije za rukovanje opasnim otpadom i zbrinjavanje istog. Materijal koji sadrži proizvod iz ove stavke je azbest, pa u svrhu sprječavanja i smanjenja onečišćenja azbestom, uspostave sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, u svrhu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša potrebno je postupati sukladno slijedećim zakonima i pravilnicima: Zakon o otpadu, Izmjene i dopune Zakona o otpadu (NN 178/04, NN 153/05, NN 111/06, NN 60/08, NN 87/09), Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07), Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada i listom opasnog otpada (NN 39/09). Ključni broj otpada za cijevi iz kataloga: 170605* - građevinski materijali koji sadrže azbest. Izvoditelj je u sklopu stavke dužan dati Izjavu da se materijal deponira u skadu sa svim važećim propisima i navesti lokaciju i način zbrinjavanja izvađenog materijala. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu kompletne stavke. Uračunati i spojeve slivnika DN 200 mm.
ACC DN 300 mm - 1m'= 34,14 kg
Obračun po 1 m' A.C. cijevi.
| m' | 213 | a |  | kn | 0
| ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn | 0
C. | BETONSKI I SLIČNI RADOVI
1. | Kompletna izvedba kanalizacijskih okana, od armiranog betona, pravokutnog/kvadratnog tlocrta.
Kompletna izvedba novih betonskih revizijskih okana kanalizacije debljine stijenke dna i zidova 20 cm.
Stavka uključuje dobavu i dopremu svih potrebnih materijala i opreme, potrebne radove, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske, ugradbu opreme i dr.
Radovi i materijali za izvedbu jednog okna:
Betoniranje dna i zidova okna betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37, sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti, u dvostranoj glatkoj oplati.
Izvedba armiranobetonske pokrovne ploče okna betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37
Uključena je sva potrebna armatura oznake čelika B500B. Na donjoj površini ploče ne smije se pojaviti armatura, a zaštitni sloj betona mora biti najmanje 3.5 cm.
Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema Pravilniku TPBK.
Kinetu izraditi od betona C20/25 u pravilnom hidrauličkom obliku. Površinu kinete obraditi cementinim mortom omjera 1:2, debljine 2 cm, zagladiti do crnog sjaja. Kineta unutar okna mora imati uzdužni nagib kao i ostali dio trase. Dubina kinete mora iznositi 2/3 promjera cijevi, a minimalna visina od dna okna 5 cm.
Dobava, doprema, izrada, montiranje i skidanje glatke oplate.
Unutarnje površine dna i zidova okna obraditi brzovezućim kitom (tikovit ili sličan materijal), zapunjavanjem rupa u betonu do postizanja vodonepropusnosti, te gletanjem istom vodonepropusnom masom, do visine pokrovne ploče, u dva sloja, u svemu prema uputama Proizvođača.
Izrada okvira poklopca visine 35 cm od betona C30/37 s ugradnjom potrebne armature i ankera od nehrđajućeg čelika f12 sa navojem (4 kom po oknu) i 2x matica M12 s podloškom (8 po oknu), sve za kompletnu montažu poklopca i sve prema detalju iz projekta.
Prijevoz sa gradilišne deponije i ugradnja ljevanoželjeznog poklopca f 600 mm sa kvadratnim okvirom i okruglim poklopcem, nosivosti 250 kN.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
1.1 | Kompletna izrada betonskog okna veličine 0.80x1.00 m, hsr = 1.50 m
Prosječne količine materijala za 1 okno :
| podložni beton C12/15, | m3 |  | 0.53
| beton C30/37 za dno, | m3 |  | 0.34
| beton C30/37 za zidove, s oplatom, | m3 |  | 0.93
| beton za pokrovnu ploču C30/370 te okvir poklopca sve sa oplatom, | m3 |  | 0.5
ankeri
| armatura B500B | kg |  | 150
| ugradnja inox penjalica | kom. |  | 4
| ugradnja poklopca, f 600 mm, | kom. |  | 1
Obračun po 1 kompletno izrađenom oknu.
| kom | 4 | a |  | kn | 0
1.2. | Kompletna izrada betonskog okna veličine 1.00x1.00 m, hsr = 2.50 m
Prosječne količine materijala za 1 okno :
| podložni beton C12/15, | m3 |  | 0.58
| beton C30/37 za dno, | m3 |  | 0.4
| beton C30/37 za zidove, s oplatom, | m3 |  | 2
| beton za pokrovnu ploču C30/370 te okvir poklopca sve sa oplatom, | m3 |  | 0.55
ankeri
| armatura B500B | kg |  | 250
| ugradnja inox penjalica | kom. |  | 8
| ugradnja poklopca, f 600 mm, | kom. |  | 1
Obračun po 1 kompletno izrađenom oknu.
| kom | 3 | a |  | kn | 0
2. | Obnova pri iskopu oštećenih rubnjaka.
Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka (C35/45) dimenzija 15/25cm. Stavka i njezina jedinična cijena obuhvaća: - sve predradnje, rad, materijal i opremu (sredstva rada, strojevi) na dobavi i polaganju montažnih rubnjaka zahtjevanog razreda tlačne čvrstoće C35/45 ili C40/50, razred izloženosti XF2, prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije, te na izvedbi (brtvljenju, zalijevanju) reški ili razdjelnica, - izradu podloge betonom razreda tlačne čvrstoće C16/20 prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije,u mjerama, na način i u količini koja je određena projektom ili izvedbenim troškovnikom i uputama od strane nadzornog inženjera.
Izvoditelj je obvezan za sve materijale pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o kontroli kao i odgovarajuće ateste za kakvoću ugrađenog materijala.
Obračun po metru dužnom ugradenog rubnjaka zajedno s temeljem.
| m' | 25 | a |  | kn | 0
3. | Asfalterski radovi.
Dobava svih materijala i izvedba nove asfaltirane površine, iznad kanala kolektora na prometnoj površini (D40).
3.1. | Asfalterski radovi na državnim, županijskim i lokalnim prometnicama.
Prema uvjetima nadležne uprave za ceste izradu obnove asfaltirane površine obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj podlozi, prema opisu obračuna rada i količinama iz stavke zemljani radovi - razbijanje asfalta.
Asfaltne slojeve dobro uvaljati uz odgovarajuće ispitivanja. Mjesto spoja starog i novog asfalta premazati bitumenskom pastom.
Radove obaviti u svemu prema O.T.U. za tu vrstu radova.
Izradu asfaltirane površine obaviti nakon kompletne izvedbe kućnih priključaka.
Spojeve stare i nove kolničke konstrukcije potrebno je obraditi na način da se postigne što bolja veza, odnosno prije asfaltiranja rubove asfaltnog zastora treba očistiti i postojeći sloj premazati bitumenskom emulzijom, da bi se osigurala veza sa starim zastorom i izbjeglo kasnije otvaranje spojeva.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 m2 izvedene površine.
Asfalt kolničke konstrukcije na državnoj cesti:
1. sloj - bitumenizirani nosivi sloj BNS 32A BIT 50/70 , debljine 8 cm. OTU III st. 5-04
2. sloj - habajući sloj asfaltbetona AB 11E BIT 50/70, debljine 4 cm. OTU III st. 6-03
3.1.1. | Izrada BNS 32A.
Strojna izrada bitumeniziranog nosivog sloja (BNS), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu BNS 32A BIT 50/70, u sloju debljine 8 cm. U cijenu je uključen sav rad, materijal, oprema i ostalo potrebno za dovršetak posla.
| m2 | 90 | a |  | kn | 0
3.1.2. | Izrada završnog habajućeg sloja AB 11E
Strojna izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (HS-AB), proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu AB 11E BIT 50/70, u sloju debljine 4 cm. Uključuje špricanje kolnika bitumenskom emulzijom između asfaltnih slojeva u približnoj količini od 0.3 kg/m2 U cijenu je uključen sav rad, materijal, oprema i ostalo potrebno za dovršetak posla.
| m2 | 90 | a |  | kn | 0
4. | Radovi na priključenju postojećih slivnika na novi kolektor.
Stavka obuhvaća čišćenje slivnika, te ostale radove na postojećim slivnicima potrebne za prespajanje na okno ili cijev novog kolektora. Spoj mora biti potpuno vodonepropustan. Cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za postizanje vodonepropusnosti, te za izvršenje komplete stavke. Kod navedenih slivnika predviđeni su i novi spojni cjevovodi PEHD DN 250/214 mm.
Obuhvaćen sav potreban rad, materijal i transport za kompletnu izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 kom.
| kom | 5 | a |  | kn | 0
5. | Radovi na priključenju novog kolektora na postojeće okno.
Stavka obuhvaća radove na postojećem oknu potrebne za prespajanje novog kolektora. Spoj sa postojećim oknom mora biti potpuno vodonepropustan. Cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za postizanje vodonepropusnosti, te za izvršenje komplete stavke.
Obračun po 1 kom.
| kom | 2 | a |  | kn | 0
| BETONSKI I SLIČNI RADOVI, |  |  | ukupno, | kn | 0
D. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* vrijednost opreme i materijala s troškovima transporta i osiguranja do gradilišne deponije
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* certifikate za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
Od dobave materajala na gradilišnu deponiju do ugradnje potrebno je sav materijal ispravno skladištiti u skladu s uputama Proizvođača.
1. | Dobava, prijevoz, isporuka i istovar na deponiju gradilišta rebrastih kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada od PEHD-a (polietilen visoke gustoće). Cijevi su sukladne standardu HRN EN 13476-1:2007 i HRN EN 13476-3:2009 ili jednakovrijedno, nazivne krutosti SN-CR 8, izvana rebraste, unutra glatke.
Pojedinačna dužina cijevi iznosi 6 metara. DN označava vanjski promjer cijevi.
Cijevi se spajaju spojnicama prema standardu EN 681-1 s središnjim graničnikom i dvije gumene brtve. Utori vanjske površine cijevi služe kao utori za brtve. Uz cijevi nabaviti i dopremiti odgovarajuće spojnice i sav potreban brtveni materijal, te potrebne alate za montažu cijevi prema uputama Proizvođača.
Za navedene cijevi ponuđač je dužan u ponudi priložiti :
* certifikat o sukladnosti za tražene cijevi izdan od ovlaštene kuće u RH
* original katalog proizvođača na hrvatskom iz kojeg su vidljive tražene teh. karakteristike
* original ovlaštenje proizvađača cijevi i okana kojim ovlašćuje ponuditelja za nuđenje po ovom javnom nadmetanju
Radi eventualnog oštećenja i krojenja cijevi između okana obračunato 2% više cijevi.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi, komplet sa spojnicom i dvije gumene brtve.
1.1. | rebraste PEHD cijevi f 250/214 mm SN8
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 12 | a |  | kn | 0
1.2. | rebraste PEHD cijevi f 315/271 mm SN8
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 198 | a |  | kn | 0
1.3. | rebraste PEHD cijevi f 630/542 mm SN8
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| m' | 222 | a |  | kn | 0
2. | Dobava i doprema do deponije gradilišta fazonskih komada za PEHD cjevovode.
Komade dobaviti prema uputama proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav brtveni materijal, svi potrebni radovi i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Obračun po 1 komadu .
2.1. | spojnice za spajanje PEHD rebrastih cijevi na betonsko okno f 250/214 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 5 | a |  | kn | 0
2.2. | spojnice za spajanje PEHD rebrastih cijevi na betonsko okno f 315/271 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 9 | a |  | kn | 0
2.3. | spojnice za spajanje PEHD rebrastih cijevi na betonsko okno f 630/542 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 13 | a |  | kn | 0
2.4. | PEHD koljeno 450 f 250 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 3 | a |  | kn | 0
2.5. | čep za privremeno zatvaranje dionice f 630/542 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 1 | a |  | kn | 0
2.6. | čep za privremeno zatvaranje dionice f 315/271 mm
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 1 | a |  | kn | 0
3. | Kanalizacijski poklopci od nodularnog lijeva.
Dobava i doprema do deponije gradilišta kanalizacijskih poklopaca od nodularnog lijeva.
Poklopac mora zadovoljiti HRN EN 124 ili jednakovrijedno.
Poklopac sa okvirom se sastoji od kvadratnog okvira s okruglim poklopcem svjetlog otvora Ø600 mm.
Okvir poklopca izrađen je tako da se prilikom ugradnje prekriva završnim slojem asfalta, betona i sl. (nakon ugradnje kompletnog poklopca sa okvirom na cesti je vidljiv samo kružni rub okvira i poklopac)
Ležište poklopca na okviru mora bit izrađeno od umjetne mase (elastomera) tako da poklopac potpuno naliježe na okvir, bez mogućnosti pomaka i lupanja kada prolazi vozilo. Poklopac je sa šarkama povezan sa okvirom, a visina okvira je minimalno 100 mm. Osim toga poklopac mora biti opremljen sustavom samozabravljivanja čime se onemogućuje otvaranje tj. izlijetanje poklopca.
Ponuditelj je dužan priložiti izjavu o sukladnost izdanu od ovlaštene kuće u RH.
Obračun po 1 dobavljenom poklopcu sa pripadajućim okvirom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
Poklopac svjetlog otvora Ø600 mm, klase nosivosti C250
| kom | 7 | a |  | kn | 0
4. | Dobava, doprema do deponije gradilišta penjalica od inox čelika AISI 304, dim. 450x150 mm, f 16 mm.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po kom.
Ponuditelj može ponuditi samo jednakovrijedni proizvod.
Ponuđeni proizvod:
Tip:_________________________________
Proizvođač:__________________________
Zemlja porijekla:______________________
| kom | 40 | a |  | kn | 0
| DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME, |  |  | ukupno, | kn | 0
E. | MONTERSKI I SLIČNI RADOVI
Pod montažom opreme uključeno je:
* zapisničko preuzimanje opreme na deponiji (privremena deponija) od strane dobavljača, kao i propisno skladištenje na odgovarajućoj gradilišnoj deponiji uz zapisnik potpisan od dobavljača
* doprema pojedinog komada opreme ili drugih dijelova od deponije gradilišta do mjesta ugradnje opreme
* ugradnja opreme u ispravni položaj sa dovođenjem u funkciju, te puštanjem u probni rad
1. | Transport materijala od privremene deponije do pogodne lokacije gradilišne privremene deponije.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom i potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' transportirane cijevi, odnosno 1 kom. ljevanoželjeznih poklopaca i penjalica, potrebnih za montažu.
1.1 | težine do 100 kg
| kom. | 72 | a |  | kn | 0
1.2. | težine preko 100 kg
| kom. | 7 | a |  | kn | 0
1.3. | Kanalizacijske cijevi PEHD SN8 f 250/214 mm sa spojnim materijalom
| m' | 12 | a |  | kn | 0
1.4. | Kanalizacijske cijevi PEHD SN8 f 315/271 mm sa spojnim materijalom
| m' | 198 | a |  | kn | 0
1.5. | Kanalizacijske cijevi PEHD SN8 f 630/542 mm sa spojnim materijalom
| m' | 222 | a |  | kn | 0
2. | Izrada svih spojeva kanalizacijskih rebrastih PEHD cijevi.
Kompletna izrada svih spojeva kanalizacijskih rebrastih PEHD cijevi pomoću odgovarajućih spojnica, u svemu prema uputama Proizvođača.
Uključeno je rezanje cijevi, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, navlačenje spojnica i sve ostalo.
Transport obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Obračun po 1 m' PEHD cijevi, sve komplet sa odgovarajućim spojnicama.
2.1. | Kanalizacijske cijevi PEHD SN8 f 250/214 mm
| m' | 9 | a |  | kn | 0
2.2. | Kanalizacijske cijevi PEHD SN8 f 315/271 mm
| m' | 188 | a |  | kn | 0
2.3. | Kanalizacijske cijevi PEHD SN8 f 315/271 mm
| m' | 213 | a |  | kn | 0
| MONTERSKI I SLIČNI RADOVI |  |  | ukupno, | kn | 0
F. | OSTALI KANALIZACIJSKI RADOVI
1. | Izrada Geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za izgrađenu građevinu, koji je kao dio geodetskog elaborata ovjerio katastarski ured, a prilaže se dokumentaciji za tehnički pregled, odnosno izrada geodetskog elaborata za katastar, ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra, koji je podloga za evidentiranje građevine u katastarskom operatu sukladno Zakonu o prostornom uređenju i građenju.
Elaborat mora izraditi i potpisati osoba ragistrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu. Geodetski snimak i elaborat treba izraditi za gravitacijske kolektore u ukupnoj dužini 401 m. Jednako i za vodovod u ukupnoj dužini 384 m.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu elaborata.
Izraditi kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz tri primjerka uvezanog i ovjerenog elaborata, uz obvezu da se najmanje 4 primjerka moraju predati Investitoru za potrebe tehničkog pregleda, odnosno njegovu arhivu.
Obračun po komplet izvedenom radu.
| kompletno | 1 | a |  | kn | 0
2. | Izrada elaborata izvedenog stanja.
Izrada elaborata izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar, a prilagođen je prema Naputku i traženoj formi Investitora (www.kdvik-rijeka.hr -> OTPADNA VODA -> UPUTE ZA GEODETE) . Napomena: U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimka iz stavke Elaborat za katastar te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja.
Naputak diktira način unosa podataka u .dwg nacrt koji omogućava određenu prilagodbu u programu GeoMedia radi razvoja GIS-a u KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, PRJ Kanalizacija.
Elaborat izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene na građevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na osnovni projekt, te sve izvedene trase cjevovoda (gravitacijski cjevovodi, pripremama za kućne priključke, trase optičkih kabela tj. cijevi PEHD cjevovoda za optiku sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova.
Periodično izrađen radni materijal davati na kontrolu stručnim službama Investitora u cilju dobivanja što kvalitetnije završne snimke izvedenog stanja.
Predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz dva primjerka uvezanog elaborata.
Obračun po metru dužnome kolektora i kućnih priključaka. Dužine kolektora 401 m.
| m' | 401 | a |  | kn | 0
3. | Završno ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost.
Završno ispitivanje izgrađene kanalizacije na vodonepropusnost, zajedno sa kontrolnim oknima i izvedenim pripremama za kućne priključke V” ili „Z“ postupkom (ispitivanje vodom ili zrakom) prema normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (N.N. 01/11), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika.
Ispitivanje vršiti prije asfaltiranja, a poslije zatrpavanja. Ako cjevovod ili kontrolno okno ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod ili/i kontrolno okno, te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova.
Završno izvješće mora biti ovjereno od laboratorija koji je akreditiran za provedbu ispitivanja.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjerka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje.
Obračun po 1 m' kompletnog kolektora.
| m' | 401 | a |  | kn | 0
4. | Kontrolno snimanje izvedenog kolektora.
Kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranja funkcionalnosti koja se mora dokazati CCTV inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada-2.dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11).
CCTV inspekcija, odnosno snimanje kolektora robot–kamerom mora se vršiti nakon polaganja i zatrpavanja, a prije asfaltiranja dionice.
Prilikom kontrole/snimanja, cjevovod i okna moraju biti čista, te ukoliko se prilikom snimanja uoči da u cjevovodu ima materijala, snimanje treba ponoviti nakon što se cjevovod očisti, sve kako bi se sva eventualna oštećenja, deformacije i neispravnosti na izvedenom cjevovodu mogle uočiti snimanjem i evidentirati izvješćem.
CCTV inspekcija ne smije se vršiti brzinom većom od 15cm/s. Minimalna rezolucija snimke CCTV inspekcije mora biti 768x576 pixela. Robot kamera kojom se vrši CCTV inspekcija mora posjedovati pan&tilt opciju za mjerenje stvarnog pada kanala. Stvarni pad kanala za svaku dionicu/sekciju kolektora mora biti sastavni dio izvještaja.
Izvješće CCTV inspekcije se mora proanalizirati i pregledati zajedno sa nadzornim inžinjerom i ako postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako su izvješćem evidentirani kodovi prema normi HRN EN 13508-2/AC koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, Izvođač je dužan sanirati te nepravilnosti u cilju postizanja kvalitete ispravnosti izvedenog cjevovoda po sva tri uvjeta.
Po izvršenoj sanaciji potrebno je ispravnost saniranog cjevovoda dokazati ponovnom CCTV inspekcijom i izvješćem prema normi HRN EN 13508-2/AC. Sva te višekratne CCTV inspekcije/snimanja robot-kamerom sa izradom izvješća neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje snimanje kao i izrada izvješća ide na teret Izvoditelja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, opremu i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka i na CD-u, izdano i ovjereno od specijalizirane tvrtke /ispitivača koji je vršio CCTV inspekciju sukladno normi HRN EN 13508-2/AC. .
Obračun po m'.
| m' | 401 | a |  | kn | 0
5. | Snimanje izvedenog kolektora, po završetku svih radova robot – kamerom.
Završno snimanje izvedenih kolektora , po završetku svih radova, CCTV inspekcijom sukladno normi Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada-2.dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora HRN EN 13508-2/AC od strane KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.
Izvođač je dužan obavjestiti Investitora o završenim radovima na kolektorima minimalno 10 dana prije primopredaje i okončanog obračuna. Ta CCTV inspekcija se vrši prije svega da bi se prije primopredaje provjerilo od strane KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.Rijeka (koji je ujedno akreditirani laboratorij za istraživanje i procjenu odvodnih i kanalizacijskih sustava izvan zgrada prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za postupak prema HRN EN 13508-2/AC), da su svi novi cjevovodi izvedeni ispravno i kvalitetno, te da bi se utvrdila sva stanja izvedenih cjevovoda koja se tada evidentiraju i unose u GIS kanalizacije.
Ukoliko se tom inspekcijom ustanovi da postoje nepravilnosti koje je potrebno sanirati, odnosno ako se izvješćem evidentiraju kodovi prema normi HRN EN 13508-2/AC koji opisuju neispravnosti po uvjetu vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti ili osiguranja funkcionalnosti koje treba sanirati, Izvođač je dužan na zahtjev KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, kao mjerodavnog akreditiranog ispitnog laboratorija, sanirati cjevovod.
Po izvršenoj sanaciji potrebno je ponovno obavijestiti KD Vodovod i kanalizaciju d.o.o. Rijeka kako bi se ponovnom CCTV inspekcijom dokazalo da je saniran cjevovod ispravan.
Sve izvodi KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka (PRJ Kanalizacija) prema obavjesti Izvođača
Obračun po m'.
| m' | 401 | a |  | kn | 0
6. | Izrada projekta izvedenog stanja sa svim dopunama i izmjenama koje su nastale tokom građenja.
Podloga za izradu projekta je izvedbeni projekt, dopune izvedbenog projekta, geodetski snimak izrađena tijekom građenja (elaborat izvedenog stanja), skice i foto dokumentacija, a sve izrađeno u fazi građenja.
Projekt izvedenog stanja potrebno je predati kao digitalnu snimku u .dwg formatu na CD-u uz šest primjeraka uvezanog elaborata.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove, te materijale za izradu kompletne stavke.
| komplet | 1 |  |  | kn | 0
7. | Izrada izvedbenog projekta.
Izvedbeni projekt izraditi u skladu sa glavnim projektom, s odredbama propisa i zakona, te eventualnim revizijama.
Obračun po kompletu projekta.
| komplet. | 1 | a |  | kn | 0
| OSTALI RADOVI |  |  |  | kn | 0
REKAPITULACIJA - OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA
A. | PRIPREMNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn | 0
B. | ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn | 0
C. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn | 0
D. | DOBAVA I DOPREMA KANALIZACIJSKOG MATERIJALA I OPREME
|  |  |  | ukupno, | kn | 0
E. | MONTERSKI I SLIČNI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn | 0
F. | OSTALI KANALIZACIJSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno, | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0

## vodovod
II. VODOVOD
NAPOMENA:
Zajednički pripremni radovi za vodovod i kanalizaciju, prikazani su u troškovniku oborinske i sanitarne kanalizacije.
| PROTUPOŽARNI VODOVOD | DUKTIL DN 200 mm |  |  | L= | 191.27
| SANITARNI VODOVOD | DUKTIL DN 200 mm |  |  | L= | 192.09
| UKUPNO |  |  |  | L= | 383.36
A. ZEMLJANI I SLIČNI RADOVI
1. | Razbijanje i odvoz postojećeg asfaltnog zastora pješačke staze i prilaza pješačkim prijelazima.
Strojno ili ručno razbijanje i odvoz postojećeg asfaltnog zastora, bez obzira na ukupnu debljinu slojeva, do šljunčane ili tucaničke podloge, sa odvozom na trajnu deponiju.
Predviđeno rje azbijanje i odvoz asfaltnog zastora na prilazima pješačkim prijelazima, te skidanje i odvoz parkovnih rubnjaka.
Stavkom je uključen utovar razbijenog asfaltnog zastora i parkovnih rubnjaka na vozilo i odvoz na deponiju.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m2 razbijenog asfaltnog zastora.
| m2 | 325 | a |  | kn | 0
2. | Kombinirani iskop rova.
Kombinirani strojno-ručni iskop kanala za cjevovode, priključak hidranata, produbljenja i proširenja kod okana, bez obzira na kategoriju tla.
Iskope obaviti prema datim raznim karakterističnim obračunskim presjecima kanala duž trase, uz planiranje dna kanala s točnošću +/- 3 cm prema uzdužnom profilu.
Gdje god je moguće iskop vršiti strojno ili ručno uz pomoć pneumatskog pribora, bez upotrebe eksploziva.
Iskopani materijal odvesti, paralelno s iskopom, na privremenu deponiju gradilišta, te će se dio materijala iskoristiti prilikom zatrpavanja.
Odvoz obračunat posebnom stavkom.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima izrade vodovodnih okana, te sidrenih blokova i hidranata.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa ili kao posljedica zarušavanja neće se obračunati već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu iskopa.
Na dionicama po prometnicama ili u naseljima iskopani materijal utovariti, odvesti i deponirati.
Uključena su sva potrebna produbljenja i proširenja kanala na mjestima gdje je to potrebno (npr. podzemne instalacije, podzemne građevine), te na mjestima predviđenim za izradu prekopa prometnice.
Produbljenja i proširenja nastala miniranjem, pogrešan iskop ili prekop, svi pokosi stranica iskopa bez obzira na kategoriju zemljišta, odroni i obrušavanja uslijed nepažnje ili atmosferskih utjecaja, radovi na zaštiti postojećih instalacija, kao i svi prateći radovi vezani za iskop neće se posebno priznavati niti u naročito otežanim okolnostima. Stoga sve gore navedeno treba uključiti u jediničnu cijenu rada.
Stabilnost pokosa kanala treba postići ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla prikladnim razupiranjem ili drugim prikladnim načinom.
Kod većih se dubina rovovi obavezno moraju razupirati, a način razupiranja ovisi o dubini rova i vrsti tla. Način razupiranja predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. Kao svijetla širina kod nerazupiranih rovova računa se razmak u dnu, a kod razupiranja se računa razmak između razupiranih stijenki rova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu iskopa.
Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
2.1. | Iskop kanala za cjevovode
Za karakteristični presjek rova vodovoda uzet je presjek rova širine dna prema detalju, sa nagibom stijenki 5:1, koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
| m3 | 423 | a |  | kn | 0
2.2. | Iskop produbljenja i proširenja kod okana.
Za karakteristični obračunski presjek proširenja rova okana uzet je presjek 50 cm širi od vanjske stijenke okna, sa nagibom stijenki 5:1, koji će se kao idealni presjek koristiti za obračun radova.
| m3 | 42 | a |  | kn | 0
3. | Zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija.
Stavka je obračunata u troškovniku kolektora.
4. | Planiranje dna kanala cjevovoda nakon iskopa.
Obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/-3 cm prema uzdužnom profilu.
Kod složenih profila kanala planirati svaku projektiranu razinu zasebno. Planiranje proširenja kanala na mjestu okana.
Eventualna prekomjerna produbljenja kanala ispuniti kamenom sitneži 0/8 mm i zbiti strojno.
Zbijenost podloge min. 20 MN/m2.
Obračun po 1 m2 isplaniranog dna kanala.
| m2 | 346 | a |  | kn | 0
5. | Dobava, doprema pijeska veličine zrna 0-8 mm za izradu pješčane posteljice 10 cm ispod cijevi, te pijeska 0-8 mm za zatrpavanje oko i cca 30 cm iznad tjemena cijevi.
Zbijanje posteljice izvoditi pažljivo, isključivo ručnim nabijačima. Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi.
Jedinična cijena stavke uključuje dobavu, dopremu, raznašanje duž rova prirodnog ili strojnog pijeska, ubacivanje pijeska u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po 1 m3 ugrađenog pijeska.
5.1. | pijesak 0-8 mm za izradu pješčane posteljice
| m3 | 22 | a |  | kn | 0
5.2. | pijesak 0-8 mm za zatrpavanje oko i iznad cijevi
| m3 | 104 | a |  | kn | 0
6. | Dobava, doprema i zatrpavanje dijela rova iznad pješčane posteljice cjevovoda zamjenskim materijalom ili odgovarajućim materijalom iz iskopa koji je sa max 10% primjesa zemlje.
Zamjenski materijal je kameni materijal bez prisustva zemljanih čestica. Zatrpavanje u slojevima debljine do 30 cm s polijevanjem vodom i pažljivim ručnim ili strojnim nabijanjem. Maksimalni promjer frakcije 100 mm sa zatrpavanjem prvog sloja ručno, a ostatak strojno. Minimalna zbijenost treba biti Me = 40 MN/m².
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kolničke konstrukcije.
Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transport za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 m3 dobavljenog, dopremljenog i ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| m3 | 307 | a |  | kn | 0
7. | Dobava, doprema i izrada nosivog sloja od mahanički drobljenog kamenog materijala bez veziva (tampon) (OTU st. 5-01.).
Izrada nosivog sloja nogostupa od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala, debljine 15cm. Stavka i njezina jedinična cijena obuhvaća: - dodatnu obradu kamenog materijala iz iskopa A kategorije i prijevoz sa privremene deponije, - strojnu ugradnju kamenog materijala, odnosno istresanje, razastiranje, ravnanje i zbijanje materijala koji se ugrađuje do zahtjevane zbijenosti, - sve ostale potrebne predradnje i radove kojima se postiže najveća moguća gustoča ugrađenog materijala izvedenog tamponskog sloja, u debljini, na način i u količini koja je određena projektom. Izvoditelj je obvezan pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o kontroli kao i odgovarajuće ateste za kakvoću ugrađenog materijala.
Materijal za izradu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od zdrave, homogene stijenske mase najvećeg zrna 63 mm.
Obračun po 1 m3 ugrađenog tampona.
| m3 | 49 | a |  | kn | 0
8. | Utovar i odvoz materijala iz iskopa rova vodovoda na privremenu deponiju gradilišta. U ovisnosti organizacije gradilišta izvođača radova privremena deponija može biti i trajna. Odvoz bez obzira na udaljenost deponije, t.j. Izvođač pri nuđenju radova mora uzeti u obzir daljinu prijevoza. Ukoliko ona nije trajna deponija, jediničnom cijenom obuhvaćeno je konačno zbrinjavanje svog materijala s privremene na trajnu deponiju sa svim potrebnim radnjama.
U naseljima i na prometnicama iskopani materijal se nakon iskopa odvozi na privremenu deponiju.
Cijenom je uključeno utovar, prijevoz, probiranje materijala, te odvoz sa istovarom.
Troškove iznalaženja privremene i trajne deponije, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Za obračun radova koristiti presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
Koeficijent rastresitosti odvezenog materijala 1.25
Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.
| m3 | 197 | a |  | kn | 0
9. | Izvedba tucaničkog sloja granulacije 32-64, oko ispusta vode na hidrantima, da bi se spriječilo njihovo začepljenje.
Sloj je dim. 50x50 cm ,debljine 20 cm.
Jedinična cijena uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
Obračun po 1 kom. hidranta.
| kom | 3 | a |  | kn | 0
| ZEMLJANI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
B. BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
1. | Kompletna izvedba betonskih vodovodnih okana, korisne visine 190 cm. Debljine stijenke zidova i dna 25 cm.
Stavka uključuje sve potrebne radove, betonske, armiranobetonske, zidarske, tesarske i dr.
Radovi i materijali za izvedbu jednog okna:
Izvedba armiranobetonske pokrovne ploče okna betonom C30/37
Betoniranje zidova i dna okna betonom C30/37, zidove u dvostranoj glatkoj oplati.
U dnu ostaviti otvor za dreniranje vode iz okna.
Uključena je sva potrebna armatura oznake čelika B500B. Na donjoj površini ploče ne smije se pojaviti armatura.
Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema Pravilniku TPBK.
Izrada cementne glazure na vrhu ploče. Debljina namaza 2.0 cm, omjera 1:3, zaglađen do sjaja.
Dobava, doprema, izrada, montiranje i skidanje glatke oplate.
Ugradnja tipskih inox penjalica na zidove okna, na vertikalnom razmaku od 30 cm.
Prijevoz i ugradnja ljevanoželjeznog poklopca, veličine 600x600 mm, nosivosti C 250
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
Okno veličine 2.00x2.40 m, visine 1.90 m (čvor 1 )
* podložni beton, C12/15
| m3 | 1.4 | a |  | kn
* beton za dno i zidove , C30/37
| m3 | 6.5 | a |  | kn
* beton za pokrovnu ploču i oblogu poklopca, C30/37
| m3 | 1.7 | a |  | kn
* beton za stupić, C30/37
| m3 | 0.1 | a |  | kn
* armatura B500B
| kg | 650 | a |  | kn
* dvostrana glatka oplata
| m2 | 47 | a |  | kn
* ugradnja ljevanoželjeznog poklopca 600x600mm, nosivosti 250 kN
| kom. | 2 | a |  | kn
* ugradnja penjalica
| kom. | 12 | a |  | kn
Obračun po 1 kompletno izvedenom oknu.
| kom | 1 | a |  | kn | 0
2. | Izrada betonskih blokova za potrebe hidranta i na kraju cjevovoda , betonom C12/15, a u svemu prema detalju iz projekta.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
Obračun po 1 kom. izrađenog betonskog bloka.
2.1. | bet.podloga ispod N-komada , dim.50/50/20 cm.
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
2.2. | bet.podloga oko podzemnog hidranta , dim.140/80/50 cm.
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
2.3. | bet. blok na odvojcima, dim.50/50/50 cm
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
2.4. | bet. blok iza X komada, dim.50/50/50 cm.
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
3. | Kompletna izvedba betonskih blokova na cjevovodu za tlačno ispitivanje po dionicama i skupno.
Betoniranje betonom C12/15, u jami iskopanoj u terenu, odnosno u postavljenoj oplati.
Obrada betona prema TPBK.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomočna sredstva i transport za kompletnu izvedbu, kao i razbijanje blokova po tlačnom ispitivanju.
Za jedan sidreni blok potrebno je:
| beton C12/15, s oplatom | m3 |  | 1
Obračun po 1 kompletno izgrađenom bloku.
| kom. | 4 | a |  | kn | 0
4. | Asfalterski radovi.
Dobava svih materijala i izvedba nove asfaltirane površine pješačke staze i prilaza pješačkim prijelazima.
Strojna izrada habajućeg sloja od asfaltbetona, proizvedenog i ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i mješavine prema potvrđenom radnom sastavu asfaltbetona AB 8 BIT 50/70, u sloju debljine d=3 cm. Uključuje špricanje kolnika bitumenskom emulzijom između asfaltnih slojeva u približnoj količini od 0.3 kg/m2. U cijenu je uključen sav rad, materijal, oprema i ostalo potrebno za dovršetak posla.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 6. Poglavlje; odredba 5-05.
Obračun po 1 m2 izvedene površine.
| m2 | 325 | a |  | kn | 0
5. | Obnova pri iskopu oštećenih rubnjaka.
Nabava, doprema i ugradnja parkovnih betonskih rubnjaka (C35/45) dimenzija 8/20cm. Stavka i njezina jedinična cijena obuhvaća: - sve predradnje, rad, materijal i opremu (sredstva rada, strojevi) na dobavi i polaganju montažnih rubnjaka zahtjevanog razreda tlačne čvrstoće C35/45 ili C40/50, razred izloženosti XF2, te na izvedbi (brtvljenju, zalijevanju) reški ili razdjelnica, - izradu podloge betonom razreda tlačne čvrstoće C16/20 prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije.
Izvoditelj je obvezan za sve materijale pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o kontroli kao i odgovarajuće ateste za kakvoću ugrađenog materijala.
Obračun po metru dužnom ugradenog rubnjaka zajedno s temeljem.
| m' | 416 | a |  | kn | 0
| BETONSKI I OSTALI RADOVI, |  |  | ukupno | kn | 0
C. | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
NAPOMENA:
Cijene koje se odnose na materijal i opremu u sebi trebaju sadržavati:
* cijena obuhvaća i sav potrebni spojni, brtveni i ostali materijal za postavljanje pojedine opreme i materijala u položaj za upotrebu i ispravno funkcioniranje
* za uvoznu opremu cijena treba sadržavati i carinu
* ateste za materijal i opremu, te priručnike za montažu opreme, održavanje i servisiranje (na jeziku zemlje proizvođača opreme i prijevod na hrvatski jezik).
* garancijske listove
U cijeni opreme prodavatelj treba uključiti i:
* prisustvovanje prilikom iskrcaja opreme na privremenu deponiju i zapisnička primopredaja opreme.
* provjera ispravnosti skladištenja opreme sa zapisnikom o istome
1. | Dobava , doprema i istovar na deponiju gradilišta , vodovodnih cijevi od nodularnog lijeva (duktil) sukladno standardima HRN EN 545:2007 i EN 545:2006 ili jednakovrijedno. Cijevi se proizvode s naglavkom i spajaju Tyton spojem uključujući Tyton brtvu od EPDM-a, za radni pritisak do max. 40 bara.
Cijevi su dužine l=6.0 m.
* Unutarnja zaštita od cementne obloge za pitku vodu
* Vanjska zaštita izvedena je od cink-aluminija (400 g/m2) i zaštitnog sloja od epoxy premaza u plavom tonu
Cijevi i spojni materijal dobaviti prema uputama proizvođača, a radi eventualnog oštećenja, te krojenja cijevi dobavljeno je 2% više cijevi.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu brtve , kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu.
U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' dobavljene cijevi.
duktil cijevi DN 200 mm
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| m' | 396 | a |  | kn | 0
2. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih fazonskih komada od nodularnog lijeva za cjevovod i objekte na njemu, prema monterskim planovima i priloženoj specifikaciji.
Sve ukladno normama HRN EN 545:2007 i EN 545:2006 ili jednakovrijedno.
Fazonski komadi su iznutra zaštićeni cementnom oblogom, a izvana epoxy premazom.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu vijaka s elastičnom podloškom i maticom, brtvi , kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
Obračun po 1 kom.
2.1. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 300 mm, L=1000 mm , PN 16 bara - POZ. 1
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
2.2. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 300mm, L=300 mm , PN 16 bara - POZ. 2
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
2.3. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 200 mm, L=1000 mm , PN 16 bara - POZ. 3
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 4 | a |  | kn | 0
2.4. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 200 mm, L=600 mm , PN 16 bara - POZ. 4
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
2.5. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 200 mm, L=500 mm , PN 16 bara - POZ. 5
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
2.6. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 200 mm, L=200 mm , PN 16 bara - POZ. 6
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
2.7. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 80 mm, L=300 mm , PN 16 bara - POZ. 7
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
2.8. | Spojni komad s prirubnicom F DN 200 mm, PN 16 bara - POZ.8
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
2.9. | Komad s prirubnicom i "tyton" naglavkom EU DN 200 mm, PN 16 bara - POZ.9
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
2.10. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 300/200 mm, L=800/350 mm, PN 16 bara - POZ. 10
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
2.11. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 200/200 mm, L=520/260 mm, PN 16 bara - POZ. 11
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
2.12. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 200/80mm, L=520/235 mm, PN 16 bara - POZ. 11
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
2.13. | Otcjepni komad s dvostrukim tyton kolčakom i prirubnico6 MMA, DN 200/80 mm, L=175/235 mm, PN 10 bara - POZ. 13
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
2.14. | Lučni komad sa stopalom, N 90° DN 80 mm, PN 16 bara - POZ.14
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
2.15. | Lučni komad sa prirubnicom, Q 90° DN 80 mm, PN 16 bara - POZ.15
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
2.16. | Lučni komad sa prirubnicom, FFK 45° DN 200 mm, PN 16 bara - POZ.16
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
2.17. | X - završnici za prirubnicu, DN 200 mm, PN 16 bara - POZ.17
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
3. | Dobava i doprema do deponije gradilišta čeličnih fazona za izradu spoja na postojeće cjevovode čelik f 200 mm i 300 mm, prema montažnom planu i priloženoj specifikaciji.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
3.1. | Izolirajući komad uvarni (EN 13840 dio 3,4 i 6), ili jednakovrijedno, DN 300 mm,PN 16 bara
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
3.2. | Izolirajući komad uvarni (EN 13840 dio 3,4 i 6), ili jednakovrijedno, DN 200 mm,PN 16 bara
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
3.3. | čelična prirubnica, DN 300 mm, NP 16 bara
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
3.4. | čelična prirubnica, DN 200 mm, NP 16 bara
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
4. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, svih vodovodnih armatura za cjevovod i objekte na njemu, prema montažnim planovima i priloženoj specifikaciji.
Sve ukladno normama HRN EN 1074-1:2002, EN 1074-2:2002, EN 1074-2:2002/A1:2008, EN 1074-3:2002, EN 1074-4:2002, EN 1074-5:2002, EN 1074-6:2008 ili jednakovrijedno.
Uz specificirane armature koje se spajaju pomoću prirubnica dobaviti potreban broj nerđajućih vijaka s maticom odgovarajuće veličine i odgovarajuće brtve za prirubnice.
Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne materijale, radove pomoćna sredstva i transporte, osim spajanja komada međusobno i na ostalu opremu.
4.1. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 200 mm, NP 16 bara - POZ. 22
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
4.2. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 80 mm, BEZ RUČNOG KOLA , za ugradnju ugradbene garniture, NP 16 bara-POZ.23
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
4.3. | Montažno-demontažni komad (kao MDK-A V7-10A od MIV-a ili jednakovrijedno), DN 200mm, NP 16 bara, POZ. 24
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
4.4. | Zračni ventil tip "A.R.I.", D-090-P ili jednakovrijedno, DN 80 mm, NP 16 bara - POZ.25
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 2 | a |  | kn | 0
4.5. | Nadzemni hidrant, crvene boje, lomljiva izvedba, tip"Barok" ili jednakovrijedan, DN 80 mm, NP 16 bara, Rd=1.00m, poz. 26
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 3 | a |  | kn | 0
4.6. | Ugradbena garnitura (kao V9-01 od MIV-a ili jednakovrijedno), Rd=1.00 m , -POZ.27
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
4.7. | Ulična kapa (kao V9-11 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.28
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
4.8. | Ulična kapa za zračni ventil (kao V9-10 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.29
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
5. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta , tzv."TYTON-SIT" brtvi (brtve s metalnim umecima) za spajanje fazonskih komada i cijevi sukladno normama HRN EN 545:2007 i EN 545:2006 ili jednakovrijedno. Te će se brtve ugrađivati na neke osjetljive spojeve npr. krajeve cjevovoda, veće horiz. lomove, veće strmine ili ver. lomove.
DN 200
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom | 3 | a |  | kn | 0
6. | Dobava, doprema i istovar na deponiju gradilišta, tipskih lijevanoželjeznih poklopaca od sivog lijeva, teški tip, za vodovodna okna.
Poklopac mora zadovoljiti HRN EN 124 ili jednakovrijedno.
Poklopac se sastoji od kvadratnog ugradnog okvira, s kvadratnim poklopcem i dvije upuštene ručke za podizanje poklopca.
Okvir i poklopaca moraju biti izrađeni od sivog lijeva, teški tip.
Obračun po 1 kompletno dobavljenom poklopcu, dopremljenom do mjesta ugradnje.
poklopac 600 x 600 mm mm , nosivosti 250 kN
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
7. | Dobava, doprema do deponije gradilišta penjalica od inox čelika AISI 304, dim. 450x150 mm, f 16 mm.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 dobavljenoj penjalici.
PONUĐENI PROIZVOD
TIP:__________________________________
PROIZVOĐAČ:_________________________
ZEMLJA PORIJEKLA____________________
| kom. | 12 | a |  | kn | 0
| DOBAVA I DOPREMA |  |  | ukupno | kn | 0
D. | MONTERSKI RADOVI
1. | Transport materijala sa privremene deponije gradilišta do mjesta ugradnje.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, transporti i pomagala potrebni za izvršenje stavke.
Obračun po 1 m' transportirane cijevi, odnosno 1 kom. fazona i armatura, te ljevanoželjeznih poklopaca, penjalica, potrebnih za montažu.
1.1. | težine do 100 kg
| kom. | 68 | a |  | kn | 0
1.2. | težine preko 100 kg
| kom. | 10 | a |  | kn | 0
1.3. | duktil cijevi DN 200 mm
| m' | 396 | a |  | kn | 0
2. | Kompletna izrada svih spojeva cijevi i lukova od nodularnog lijeva (duktil) pomoću naglavaka, u svemu prema uputama Proizvođača.
Uključeno je rezanje cijevi, čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, uvlačenje u naglavak i sve ostalo.
Stavkom je obuhvaćen i transport duktil cijevi i od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom i potrebnu pripomoć pri montaži.
Transport obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Obračun po 1 m' cijevi, sve komplet sa odgovarajućim brtvenim materijalom.
duktil cijevi DN 200 mm
| m' | 384 | a |  | kn | 0
3. | Montaža fazonske opreme i armatura spajanjem na prirubnicu i naglavak.
Uključeno je čišćenje spojnih mjesta, priprema i postava brtvi, spajanje vijcima s maticom i pritezanje predviđenom silom.
Također je uključen potreban pomoćni rad pri postavljanju komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu, pomoćna sredstva (npr. pomoćne skele, podupore, ručne dizalice, pridržavanja i sl. ) i popravljanje rupa na prirubnicama ukoliko postojeće ne odgovaraju.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje potrebnog materijala od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, odnosno u izvedeno okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom uz potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu, odonosno u okno, izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi zajedno sa zidarskom pripomoći postavljanja podložnih betonskih blokova i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kom. montirane fazonske opreme, fitinga i armatura na prirubnicu, odnosno na naglavak, sa raznašanjem, sve komplet.
Montaža fazonskih komada
3.1. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 300 mm, L=1000 mm , PN 16 bara - POZ. 1
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
3.2. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 300mm, L=300 mm , PN 16 bara - POZ. 2
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
3.3. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 200 mm, L=1000 mm , PN 16 bara - POZ. 3
| kom. | 4 | a |  | kn | 0
3.4. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 200 mm, L=600 mm , PN 16 bara - POZ. 4
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
3.5. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 200 mm, L=500 mm , PN 16 bara - POZ. 5
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
3.6. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 200 mm, L=200 mm , PN 16 bara - POZ. 6
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
3.7. | Ravni komad s dvostranom prirubnicom FFG, DN 80 mm, L=300 mm , PN 16 bara - POZ. 7
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
3.8. | Spojni komad s prirubnicom F DN 200 mm, PN 16 bara - POZ.8
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
3.9. | Komad s prirubnicom i "tyton" naglavkom EU DN 200 mm, PN 16 bara - POZ.9
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
3.10. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 300/200 mm, L=800/350 mm, PN 16 bara - POZ. 10
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
3.11. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 200/200 mm, L=520/260 mm, PN 16 bara - POZ. 11
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
3.12. | Otcjepni komad s prirubnicama T, DN 200/80mm, L=520/235 mm, PN 16 bara - POZ. 11
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
3.13. | Otcjepni komad s dvostrukim tyton kolčakom i prirubnico6 MMA, DN 200/80 mm, L=175/235 mm, PN 10 bara - POZ. 13
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
3.14. | Lučni komad sa stopalom, N 90° DN 80 mm, PN 16 bara - POZ.14
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
3.15. | Lučni komad sa prirubnicom, Q 90° DN 80 mm, PN 16 bara - POZ.15
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
3.16. | Lučni komad sa prirubnicom, FFK 45° DN 200 mm, PN 16 bara - POZ.16
| kom. | 1 | a |  | kn | 0
3.17. | X - završnici za prirubnicu, DN 200 mm, PN 16 bara - POZ.17
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
Montaža armatura
3.18. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 200 mm, NP 16 bara - POZ. 22
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
3.19. | Eliptični zasun s elastičnim dosjedom, DN 80 mm, BEZ RUČNOG KOLA , za ugradnju ugradbene garniture, NP 16 bara-POZ.23
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
3.20. | Montažno-demontažni komad (kao MDK-A V7-10A od MIV-a ili jednakovrijedno), DN 200mm, NP 16 bara, POZ. 24
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
3.21. | Zračni ventil tip "A.R.I.", D-090-P ili jednakovrijedno, DN 80 mm, NP 16 bara - POZ.25
| kom | 2 | a |  | kn | 0
3.22. | Nadzemni hidrant, crvene boje, lomljiva izvedba, tip"Barok" ili jednakovrijedan, DN 80 mm, NP 16 bara, Rd=1.00m, poz. 26
| kom | 3 | a |  | kn | 0
3.23. | Ugradbena garnitura (kao V9-01 od MIV-a ili jednakovrijedno), Rd=1.00 m , -POZ.27
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
3.24. | Ulična kapa (kao V9-11 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.28
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
3.25. | Ulična kapa za zračni ventil (kao V9-10 od MIV-a ili jednakovrijedno)-POZ.29
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
4. | Izrada spojeva na čeličnim cijevima varenjem čeličnih prirubnica (spoj na postojeći vodovod čelik f 300 mm i f 200 mm).
Uključeno je rezanje i čišćenje spojnih mjesta, priprema i varenje. Nakon izvedenog spoja, spoj zaštititi izolacijom prema uputama Proizvođača.
Stavkom je obuhvaćeno i raznašanje potrebnog materijala od gradilišne privremene deponije do položaja za montažu duž rova, spuštanje na pripremljenu posteljicu, odnosno u izvedeno okno, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom uz potrebnu montersku pripomoć.
Raznašanje obaviti ručno ili strojno, ovisno o terenskim prilikama. Spuštanje na posteljicu, odonosno u okno, izvesti pažljivo prema uputama Proizvođača.
Takoder, uključeni su potrebni pomoćni radovi, postavljanje komada koji se spajaju u položaj prema monterskom planu i pomoćna sredstva.
Obračun po 1 kompletno izrađenom spoju.
4.1. | Izolirajući komad uvarni, DN 300 mm, NP 16 bara, POZ. 18.
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
4.2. | Izolirajući komad uvarni, DN 200 mm, NP 16 bara, POZ. 19.
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
4.3. | Čelična prirubnica, DN 300 mm, NP 16 bara, POZ. 20.
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
4.4. | Čelična prirubnica, DN 200 mm, NP 16 bara, POZ. 21.
| kom. | 2 | a |  | kn | 0
5. | Kompletna izvedba sklopa na krajevima dionice cjevovoda koja se tlačno ispituje, uprtog u sidrene blokove (priprema za tlačnu probu) .
Sklop je F ili E/EU ili E-BS ili "multi-joint" sa X-prirubnicom, potrebnog DN i PN prema zahtjevima projektiranog cjevovoda na datoj dionici.
Potrebna oprema, materijali i radova za izvedbu:
| Dobava i doprema fazonskih komada tipa F ili E/EU ili E-BS ili "multi-joint", potrebnog DN i PN prema uvjetima cjevovoda. Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu. | kom. |  | 2
| Dobava i doprema X prirubnice, potrebnog DN i PN prema prethodnom. Uključen je spojni komplet brtve, vijci s maticama dimenz. prema standardu. | kom. |  | 2
| Kompletna ugradnja sklopa od fazona. Potrebno učvršćivanje za betonski sidreni blok. | komplet |  | 1
| Kompletno demontiranje sklopa. | komplet |  | 1
| Potrebni građevinski radovi s materijalima za učvršćenje/usidrenje sklopa, nužno za punu funkcionalnost sklopa. | komplet |  | 1
Stavka obuhvaća sve potrebne materijale, opremu, radove i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu.
Nakon provedene tlačne probe sklop se kompletno demontira i ugrađuje na novoj poziciji.
Obračun po 1 kompletno izvedenom s naknadno demontiranom sklopu.
Sklop DN 200 mm, PN 16 bara.
| komplet | 4 | a |  | kn | 0
6. | Obavljanje tlačne probe cjevovoda prema normi HRN EN 805 ili jednakovrijedno zajedno s montiranim hidrantima i ogrlicama te otvorenim hidrantskim zasunima. Tlačnu probu izvesti prema važećim tehničkim propisima i uputstvima proizvođača cijevi. Jediničnom cijenom obuhvatiti i dobavu vode za sva ispitivanja.
Radove je potrebno izvoditi u dogovoru i u prisustvu nadležne službe VOP-a.
U cijenu stavke su uključeni i diferencijalni FF čelični komadi dužine 500mm, promjera DN200.
Uključena dobava, doprema i montaža FFG komada dužine 500 mm koji se montiraju na mjesto diferencijalnih FF čeličnih komada nakon obavljene tlačne probe i skidanja FF čeličnih komada.
Diferencijalni FF komadi su sa blendom u sredini i priključcima 2" i 3/4" (sve puta 2) koji omogućuju razdvajanje izgrađenih dionica i onih u izgradnji. Nakon kompletne izvedbe vodovoda diferencijalni komadi se zamjenjuju FFG komadima iste dužine. Predviđaju se četiri tlačne probe.
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti.
Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača.
Obračun po 1 m' uspješno ispitanog cjevovoda.
duktil cijevi DN 200 mm, PN 16 bara
| m' | 384 | a |  | kn | 0
7. | Priprema za dezinfekciju cjevovoda.
Cijenom stavke su obuhvaćeni svi potrebni radovi i materijali (spoj vatrogasnog crijeva, te mogućnost spoja hidrantskog nastavka od 2" za ulaz i izlaz), pomagala i transporti za kompletnu izvedbu rada.
Dužina cjevovoda: 384 m
Obračun po kompletu.
| komplet. | 2 | a |  | kn | 0
8. | Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda s rastopinom klorne lužine
Cijeli tijek procesa dezinfekcije cjevovoda kroz svaku fazu mora se provoditi uz prethodnu verifikaciju ovlaštene osobe KD Vodovod i kanalizacija Rijeka zaduženu za praćenje i realizaciju investicije i Poslovođe sanitarnog nadzora i održavanja, te uz stručni nadzor Službe kontrole kvalitete i sanitarnog nadzora.Sve faze izvođenja tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda i neutralizacije hiperklorirane vode provode se pod nadzorom odgovorne osobe za rad s kemikalijama Izvođača.
I.FAZA: Kako bi se provela dezinfekcija cjevovoda, tehnologija procesa dezinfekcije mora pored detaljnih opisa postupka i pripadajućih proračuna potrebnih količina za iste, sadržavati i situacijski prikaz cjevovoda koji se obrađuju s pripadajućim uzdužnim profilima na kojima moraju biti naznačena sva karakteristična mjesta na cjevovodu (hidranti, ispusna mjesta, odzračnici) te dužine i profili cjevovoda, a mjesta uključena u proces dezinfekcije moraju biti posebno označena.
II.FAZA: Izvoditelj radova ima obvezu montaže odobrenog priključnog mjesta na cjevovodu za izvođenje procesa dezinfekcije.
III.FAZA: IPrije provođenja procesa dezinfekcije cjevovoda potrebno je napuniti i odzračiti cjevovod, te izvršiti ispiranje na svim hidrantima i ispusnim mjestima na trasi, uz istovremeno dopunjavanje cjevovoda svježom vodom. Ispiranje cjovoda provodi se dok mutnoća vode na svim hidrantima i ispusnim mjestima nije < 3NTU.
IV.FAZA:Početak procesa dezinfekcje je punjenje cjevovoda hiperkloriranom vodom na način da se propusti u ovisnosti o volumenu cjevovoda svježe vode uz doziranje 14%-tnog natrijevog hipoklorita (NaOCl) na poziciji odobrenog priključnog mjesta, u koncentraciji ativnog klora od 50 mg/l. Punjenje hiperkloriranom vodom provodi se pod pretpostavkom da je cjevovod prethodno napunjen, a voda se ispušta na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima naznačenim u situacijskom prikazu cjevovoda i uzdužnom profilu. Nakon što se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima izmjeri tražena koncentracija slobodnog klora (mg/l Cl2) od 50 mg/l, prestaje se s doziranjem natrijevog hipoklorita, te se tako napunjen cjevovod ostavlja da stoji 24h.
V.FAZA:Po isteku 24h mjeri se količina preostalog slobodnog klora redom na odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima. Ukoliko je rezidualna koncentracija slobodnog klora <0.08mg/l, potrebno je ponoviti postupak ispiranja i dezinfekcije cjevovoda. Ukoliko je izmjerena rezidualna koncentracija slobodnog klora > 0.08mg/l voda se propušta u daljnje dionice.
VI.FAZA: Hiperklorirana voda od procesa dezinfekcije cjevovoda ispušta se na prethodno odobrenim hidrantima i ispusnim mjestima u skladu s priloženim situacijskim prikazom s uzdužnim profilima. U recepijent se može ispuštati samo ona voda u kojoj je izmjerena koncentracija slobodnog klora < od 1.0 mg/l. Ako je koncentracija slobodnog klora > od 1.0 mg/l, hiperklorirana voda se prije ispuštanja u prirodni recepijent mora neutralizirati, a način neutralizacije ovisi o količini izmjerenog slobodnog klora. • Ukoliko je koncentracija slobodnog klora nakon provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda > od 2mg/l -hiperklorirana voda neutralizira se natrijevim bisulfitom. • Ukoliko je koncentracija slobodnog klora nakon provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda < 2mg/l -hiperklorirana voda neutralizira se samo uz razrjeđenje svježom vodom za piće. Za oba navedena postupka potrebno je navesti i opisati tehnologiju neutralizacije hiperklorirane vode, te osigurati odgovarajuće spremnike za provođenje procesa neutralizacije koji moraju biti opisani u Prilogu 4. Istovremeno s ispuštanjem vode cjevovodi se nadopunjavaju svježom vodom za piće.
VII.FAZA: Nakon provedenog procesa dezinfekcije cjevovoda, ispiranja i punjenja svježom vodom za piće potrebno je uzeti uzorak na analizu od strane neovisnog ovlaštenog laboratorija. Potrebno je točno definirati prethodno odobrenu lokaciju uzimanja uzorka vode za analizu kvalitete. VIII.FAZA:Proces dezinfekcje cjevovoda smatra se uspješno provedenim nakon dobivanja analitičkog izvješća ovlaštenog laboratorija da je analizirani uzorak vode nakon dezinfekcije cjevovoda sukladan važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prije pristupanja dezinfekciji cjevovoda Izvoditelj radova u obvezi je izraditi „Tehnologiju dezinfekcije vodoopskrbnog cjevovoda“ koja u prilogu mora sadržavati:
PRILOG 1: Opis tehnološkog procesa dezinfekcije cjevovoda Izvođač radova sukladno navedenom u troškovničkoj stavci u obvezi je izraditi opis tehnološkog procesa izvođenja dezinfekcije cjevovoda koju je potrebno prethodno dostaviti stručnim službama KD Vodovod i kanalizacija Rijeka na verifikaciju kao preduvjet pristupanju izvođenja navedenih radova. PRILOG 2: Izračun potrebnog broja sati za izvođenje pojedinih faza procesa dezinfekcije cjevovoda U ovisnosti o složenosti postupaka dezinfekcije cjevovoda i sukladno danom opisu svake faze istog, potrebno je predvidjeti potreban broj sati (po fazama i ukupno) te ga uvrstiti ukupni dinamički plan.
PRILOG 3: Proračun doziranja 14% natrijevog hipoklorita (NaOCl) kod hiperkloriranja cjevovoda Zahtijevana koncentracija klora: 50 mg/lit Masena koncentracija otopine NaOCl: 14 % Profil cjevovoda – unutarnji promjer: _____ mm Dužina cjevovoda: _____ m Volumen cjevovoda: 2,37 m3 Potrebna količina NaOCl: 0,85 L 14%-tne otopine za duktil cijev DN 100mm dužine 302m.
PRILOG 4: Opis postupka neutralizacije hiperklorirane vode nakon procesa dezinfekcje cjevovoda Opis tehnološkog procesa neutralizacije mora sadržavati razradu svih potrebnih faza provođenja postupka, kao i opis spremnika odnosno lokacije na kojoj se provodi sama neutralizacija. Dekloriranje hiperklorirane vode provodi se natrijevim hidrogen sulfitom (bisulfitom). Polazna sirovina iz koje će se dobiti 20%-na otopina je kruti natrijev metabisulfit: Na2S2O5 + H2O  2 NaHSO3; Dekloriranje hiperklorirane vode vršiti će se prema kemijskoj reakciji: NaHSO3 + HOCl  NaHSO4 + HCl;
Teoretski je za uklanjanje 50 mg/l slobodnog klora iz vode potrebno 68.5 mg/l Na2S2O5, odnosno 51,9 mg/l NaHSO3. Praktično se, međutim računa sa 150 mg/l NaHSO3 za dekloriranje hiperklorirane vode sa 50 mg/l slobodnog klora. Tu vrijednost zbog neidealnih uvjeta (ne postojanja statičkog mješača i neutralizacijskog tanka – koji nisu niti potrebni jer je kemijska reakcija trenutna), valja udvostručiti pa se tako dobiva vrijednost od 300 mg/l NaHSO3 za neutralizaciju 50 mg/l slobodnog klora. Potrebno je stoga za dekloriranje 1000m³ hiperklorirane vode sa 50 mg/l slobodnog klora utrošiti 300 kg NaHSO3, odnosno 1.500 litara 20%-tne otopine NaHSO3
U cijeni stavke obračunata je potrebna količina vode, sredstvo za dezinfekciju, te sav potreban rad i materijal.
Obračun po 1 m' cjevovoda.
duktil cijevi DN 200 mm
| m' | 384 | a |  | kn | 0
9. | Ispitivanje pritiska i protočnosti hidranata.
Obvezno od Ovlaštene institucije koja po obavljenom ispitivanju izdaje atest..
Obračun po komadu hidranta.
| kom. | 3 | a |  | kn | 0
| MONTERSKI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
E. | OSTALI RADOVI
1. | Izrada projekta izvedenog stanja kojemu je baza geodetska snimka izvedenog sustava, a sve prema naputku i traženoj formi investitora. Naputak diktira način unosa podataka u dwg crtežu koji omogućava određenu prilagodbu u Program Geomedia zbog razvoja GIS-a u KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka PRJ Vodovod.
Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene na građevini koje su nastale tijekom izgradnje u odnosu na izvedbeni projekt. Snimljena trasa izvedenih cjevovoda mora sadržavati uris pripadajućih uređaja na cjevovodima (ZV, NH, PH, zonski zasuni, redukcije, regulatori tlaka i dr., mjesta promjene profila, promjene vrste materijala, mjesta spajanja).
Periodično izrađeni radni materijal geodetske snimke davati na kontrolu stručnim službama Investitora u cilju dobivanja što kvalitetnije završne snimke izvedenog stanja. Predati kao digitalnu geodetsku snimku u dwg formatu na C.D.-u uz dva (2) primjerka uvezanog elaborata.
Obračun po 1 m' trase .
| m' | 384 | a |  | kn | 0
2. | Dobava, doprema i polaganje PVC trake kao znak upozorenja za vodovodnu cijev. PVC traka postavlja se neposredno ispod tampona.
Obračun po 1 m' .
| m' | 384 | a |  | kn | 0
3. | Dobava, doprema i polaganje pocinčane trake (pop.presjeka 2,5x40 mm) kao znak upozorenja za vodovodnu cijev. Pocinčana traka postavlja se 5-10 cm iznad tjemena vodovodne cijevi, a u svrhu naknadne detekcije cjevovoda na terenu.
Obračun po 1 m' .
| m' | 384 | a |  | kn | 0
| OSTALI RADOVI |  |  | ukupno | kn | 0
REKAPITULACIJA - VODOVOD
A. | ZEMLJANI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn | 0
B. | BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn | 0
C. | DOBAVA I DOPREMA VODOVODNOG MATERIJALA
|  |  |  | ukupno | kn | 0
D. | MONTERSKI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn | 0
E . | OSTALI RADOVI
|  |  |  | ukupno | kn | 0
| UKUPNO |  |  |  | kn | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I. | OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA
|  |  |  | ukupno | kn | 0
II. | VODOVOD
|  |  |  | ukupno | kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | kn | 0

## Materijal
1. TK MATERIJAL
Redni |  |  | Jedinica |  | Jedinična | Ukupna
broj | Naziv i tip |  | mjere | Količina | cijena | cijena
No. |  |  |  |  | ( Kn ) | ( Kn )
| SVJETLOVODNI KABELI | FIBER OPTIC CABLES
1 | SVK uvlačni 12-niti | for pulling in fiber optical cable 12-fibers | m
2 | SVK uvlačni 24-niti | for pulling in fiber optical cable 24-fibers | m
3 | SVK uvlačni 48-niti | for pulling in fiber optical cable 48-fibers | m
4 | SVK uvlačni 96-niti | for pulling in fiber optical cable 96-fibers | m
5 | SVK podmorski 12-niti | aerial fiber optical cable 4-fibers | m
6 | SVK podmorski 24-niti | aerial fiber optical cable 8-fibers | m
7 | SVK podmorski 48-niti | aerial fiber optical cable 12-fibers | m
8 | SVK samonosivi 12-niti | aerial fiber optical cable 16-fibers | m
9 | SVK instalacijski 12-niti | aerial fiber optical cable 24-fibers | m
10 | Optička spojnica kapaciteta do maksimalno 96 niti | small fiber optical closure capacity up to 24-fibers | kom pcs
11 | Optička spojnica kapaciteta do maksimalno 576 niti | small fiber optical closure capacity up to 48-fibers | kom pcs
12 | Kazeta za optičku spojnicu kapaciteta 24 niti | fiber organizer tray for small closure capacity 24-fibers | kom pcs
13 | Kazeta za optičku spojnicu kapaciteta 72 niti | fiber organizer tray capacity 72-fibers | kom pcs
14 | Adapter optički FC/PC |  | kom pcs
15 | SMOUV 1120-01 |  | kom pcs
16 | SMOUV 1120-02 |  | kom pcs
17 | Nosač FOSC-100 B/MK |  | kom pcs
18 | Pribor FOSC 100 B/H-2CK |  | kom pcs
19 | Pribor FOSC 100 B/H-DK |  | kom pcs
20 | Pribor FOSC 100 B/H-DSK |  | kom pcs
21 | Optički razdjelnik za na zid - 12 niti |  | kom pcs
22 | Optički razdjelnik za u stalak - 24 niti |  | kom pcs
23 | Optički razdjelnik za u stalak - 48 niti |  | kom pcs
24 | ODF |  | kom pcs
25 | Zaključni kabel TC 3POHFFR - 50x2x0,4 | terminal cable | m
26 | Zaključni kabel TC 3POHFFR - 50x2x0,6
27 | Kabel TK 59-50 M 3x4x0,4 | cable | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 10x4x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 15x4x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 35x4x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 50x4x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 75x4x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 150x4x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 200x4x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 250x4x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 300x4x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 500x4x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 M 3x4x0,6 | cable | m
#REF! | Kabel TK 59-50 M 5x4x0,6 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 10x4x0,6 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 15x4x0,6 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 25x4x0,6 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 35x4x0,6 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 50x4x0,6 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 75x4x0,6 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 GM 100x4x0,6 |  | m
#REF! | Završni kabel TZ 44 25x4x0,6 |  | m
#REF! | Kabel TC 32X2 (TEN) |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 xDSL 100x2x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 xDSL 200x2x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 xDSL 300x2x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 xDSL 400x2x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 xDSL 500x2x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 xDSL 600x2x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 xDSL 800x2x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TK 59-50 xDSL 1000x2x0,4 |  | m
#REF! | Kabel zračni TK 53-U 3x4x0,4 |  | m
#REF! | Kabel zračni TK 53-U 5x4x0,4 |  | m
#REF! | Kabel zračni TK 53-U 10x4x0,4 |  | m
#REF! | Kabel zračni TK 53-U 15x4x0,4 |  | m
#REF! | Kabel zračni TK 53-U 25x4x0,4 |  | m
#REF! | Kabel zračni TK 53-U 1x4x0,6 |  | m
#REF! | Kabel zračni TK 53-U 3x4x0,6 |  | m
#REF! | Kabel zračni TK 53-U 5x4x0,6 |  | m
#REF! | Kabel zračni TK 53-U 10x4x0,6 |  | m
#REF! | Kabel zračni TK 53-U 15x4x0,6 |  | m
#REF! | Završni kabelski nastavak ZKN 400X2 |  | kom pcs
#REF! | Završni kabelski nastavak ZKN 600X2 |  | kom pcs
#REF! | Završni kabelski nastavak ZKN 1000X2 |  | kom pcs
#REF! | Kabel instalacijski TC 3POHFFR - 1x2x0,4 |  | m
#REF! | Kabel instalacijski TC 3POHFFR - 2x2x0,4 |  | m
#REF! | Kabel instalacijski TC 3POHFFR - 5x2x0,4 |  | m
#REF! | Kabel instalacijski TC 3POHFFR - 10x2x0,4 |  | m
#REF! | Kabel instalacijski TC 3POHFFR - 20x2x0,4 |  | m
#REF! | Kabel instalacijski TC 3POHFFR - 30x2x0,4 |  | m
#REF! | Kabel TC 40 21x2x0,5 |  | m
#REF! | Žica za ranžiranje 2x0,4 mm |  | m
#REF! | Žica za ranžiranje 2x0,5 mm |  | m
#REF! | Konzola za kabele u zdencima 20 cm |  | kom pcs
#REF! | Konzola za kabele u zdencima 30 cm |  | kom pcs
#REF! | Konzola za kabele u zdencima 40 cm |  | kom pcs
#REF! | Spojnica toploskupljajuća, kapaciteta do 50x4, komplet | heat-shrinkable streight closure | kom pcs
#REF! | Spojnica toploskupljajuća, kapaciteta od 150 do 300x4, komplet | heat-shrinkable streight closure | kom pcs
#REF! | Spojnica toploskupljajuća, kapaciteta većeg od 500x4, komplet | heat-shrinkable branch closure | kom pcs
#REF! | spojnica distribucijska reparaturna, kapaciteta do 50x4 |  | kom pcs
#REF! | spojnica distribucijska reparaturna, kapaciteta do 150x4 |  | kom pcs
#REF! | spojnica toploskupljajuča bočna 1/8, kapaciteta do 50x4 |  | kom pcs
#REF! | Cijev toploskupljajuća 25/8-1000/S (MWTM) |  | kom pcs
#REF! | Cijev toploskupljajuća 50/18-1000/S (MWTM) | heat-shrinkable branch closure | kom pcs
#REF! | Cijev toploskupljajuća 90/36-1000/S (MWTM) | heat-shrinkable branch closure | kom pcs
#REF! | Cijev toploskupljajuća MWTM 12/3 | heat-shrinkable branch closure | kom pcs
#REF! | Cijev toploskupljajuća MWTM 70/26 | repairable closure | kom pcs
#REF! | Cijev toploskupljajuća MWTM 35/12 | heat-shrinkable radial distribution closure | kom pcs
#REF! | Manžeta reparat. toplosk. 43/8 -1500 (CWST) |  | kom pcs
#REF! | Manžeta reparat. toplosk. 75/15 -1500 (CWST) |  | kom pcs
#REF! | Manžeta reparat. toplosk. 100/25 -1500 (CWST) |  | kom pcs
#REF! | Manžeta reparat. toplosk. 164/42 -1500 (CWST) |  | kom pcs
#REF! | Manžeta CWST 125/30 |  | kom pcs
#REF! | Manžeta CWST 200/50 |  | kom pcs
#REF! | Razdjelna trokraka račva-velika |  | kom pcs
#REF! | Ljepilo u traci - tanje, S-1052-1-500 |  | kom pcs
#REF! | Ljepilo u traci - deblje, S-1052-2-500 | distribution repairable closure | kom pcs
#REF! | Vodič za premoštenje L=600 |  | kom pcs
#REF! | Jastuk plinski za btvlj. TDUX-45 |  | kom pcs
#REF! | Jastuk plinski za btvlj. TDUX-60 |  | kom pcs
#REF! | Jastuk plinski za btvlj. TDUX-75 |  | kom pcs
#REF! | Jastuk plinski za btvlj. TDUX-90 |  | kom pcs
#REF! | Jastuk plinski za btvlj. TDUX-100 |  | kom pcs
#REF! | Jastuk za brtvljenje, račva TDUX-CL-20 |  | kom pcs
#REF! | Jastuk za brtvljenje, račva TDUX-CL-40 |  | kom pcs
#REF! | Jastuk za brtvljenje, račva TDUX-CL-60 |  | kom pcs
#REF! | Jastuk za brtvljenje, račva TDUX-CL-80 |  | kom pcs
#REF! | Ampula za brtveni jastuk ER7512-0160 |  | kom pcs
#REF! | y-spojni element | y-joint element | kom pcs
| Kapa za zatvaranje kabela, toploskupljajuća 102L 033 |  | kom
| Kapa za zatvaranje kabela, toploskupljajuća 102L 044 |  | kom
| Kapa za zatvaranje kabela, toploskupljajuća 102L 055 |  | kom
| RAZDJELNICI I TK ORMARIĆI | DISTRIBUTION FRAMES AND DP BOXES
130 | Glavni razdjelnik samostojeći dvostrani | MDF selfstanding,doublesite | kom pcs
131 | Glavni razdjelnik zidni jednostrani | MDF on the wall,singlesite | kom pcs
132 | Ormaric tel. za u zid 10 - OTK PZ 2/10-OVP | on the wall DP box -metalic, 10-pairs | kom pcs
133 | Ormaric tel. za u zid 30 - OTK PZ 2/30-OVP | on the wall DP box -metalic, 20-pairs | kom pcs
134 | Ormaric tel. za u zid 50 - OTK PZ 2/50-OVP | on the wall DP box -metalic, 50-pairs | kom pcs
135 | Ormaric tel. za u zid 100 - OTK PZ 2/100-OVP | on the wall DP box -metalic, 100-pairs | kom pcs
136 | Ormaric tel. za na zid 10 - OTK NZ 2/10-OVP | in the wall DP box -metalic, 10-pairs | kom pcs
137 | Ormaric tel. za na zid 30 - OTK NZ 2/30-OVP | in the wall DP box -metalic, 20-pairs | kom pcs
138 | Ormaric tel. za na zid 50 - OTK NZ 2/50-OVP | in the wall DP box -metalic, 50-pairs | kom pcs
139 | Ormaric tel. za na zid 100 - OTK NZ 2/100-OVP | in the wall DP box -metalic, 100-pairs | kom pcs
#REF! | Ormaric tel. za na stup 30 - OTK NS 2/30-OVP | on the pole DP box -metalic, 20-pairs | kom pcs
#REF! | Kutija tel. priklj. u zid 10 - KTP PZ 2/10-OVP | on the wall DP box -plastic unburning, 20-pairs | kom pcs
#REF! | Kutija tel. priklj. na zid 10 - KTP NZ 8/10-OVP | on the wall DP box -plastic unburning, 50-pairs | kom pcs
#REF! | Kutija tel. spojna 10 - KTS S/Z x/10 | in the wall DP box -plastic unburning, 10-pairs | kom pcs
#REF! | Kutija tel. spojna 30 - KTS S/Z x/30 | in the wall DP box -plastic unburning, 20-pairs | kom pcs
#REF! | Rastavna letvica LSA 2/10 ( tip Krone) |  | kom pcs
#REF! | Rastavna letvica LSA 2/10 za profil ( tip Krone) |  | kom pcs
#REF! | Rastavna letvica 10 za stranu mreže (Ericsson) |  | kom pcs
#REF! | Priključna letvica LSA 2/10 |  | kom pcs
#REF! | Nosač metalni LSA letvica 1x2/10 T-22 mm |  | kom pcs
#REF! | Nosač metalni LSA letvica 2x2/10 T-12 mm |  | kom pcs
#REF! | Nosač metalni LSA letvica 2x2/10 T-22 mm |  | kom pcs
#REF! | Nosač metalni LSA letvica 3x2/10 T-12 mm |  | kom pcs
#REF! | Nosač metalni LSA letvica 3x2/10 T-22 mm |  | kom pcs
#REF! | Nosač metalni LSA letvica 5x2/10 T-12 mm |  | kom pcs
#REF! | Nosač metalni LSA letvica 5x2/10 T-22 mm |  | kom pcs
#REF! | Nosač metalni LSA letvica 10x2/10 T-12 mm |  | kom pcs
#REF! | Nosač metalni LSA letvica 10x2/10 T-22 mm |  | kom pcs
#REF! | Nosač za 32 LSA letvice 2/10 |  | kom pcs
#REF! | Rastavna letvica 10 za stranu uređaja (Ericsson) |  | kom pcs
#REF! | Glavni razdjelnik samostojeći 2 rebra bez regleta (2,2 m) (BAB 326 21) |  | kom pcs
#REF! | Glavni razdjelnik samostojeći 4 rebra bez regleta (2,2 m) (BAB 326 31) |  | kom pcs
#REF! | Glavni razdjelnik samostojeći 4 rebra bez regleta (2,8 m) |  | kom pcs
#REF! | Glavni razdjelnik samostojeći 8 horizontala bez regleta (2,2 m) (BAB 326 41) | in the wall DP box -plastic unburning, 50-pairs | kom pcs
| Komunikacijski ormar 800x2000x800, komplet |  | kom
| ELEK/A11-9922-3 PCMX SBR-19-3 subrack |  | kom
| ELEK/PAX-9903-1 PCMCU-4A-X7 |  | kom
| ELEK/PAX-9904-1 PCMRU-4A-X7 |  | kom
| CIJEVI I MONTAŽNI ZDENCI | DUCTS AND MANHOLES
127 | PEHD d=32 mm (za uvlačenje u PVC d = 110 mm cijev) | PEHD subduct 1x32mm (for pulling in PVC duct) | m
128 | PEHD 3x32 mm (za uvlačenje u PVC d = 110 mm cijev) | PEHD subduct combination 3x32mm (for pulling in PVC duct) | m
129 | PEHD 4x32 mm (za uvlačenje u PVC d = 110 mm cijev) | PEHD subduct combination 4x32mm (for pulling in PVC duct) | m
130 | PEHD 5x32 mm (za uvlačenje u PVC d = 110 mm cijev) | PEHD subduct combination 5x32mm (for pulling in PVC duct) | m
1 | PEHD d=50 mm (za direktno polaganje u zemlju) | PEHD duct for direct laying in the ground | m | 810 |  | 0
2 | Cijev PEHD d=110 mm |  | m
3 | Fleksibilna cijev FD d=32 mm |  | m
4 | Fleksibilna cijev FD d=40 mm |  | m
5 | Fleksibilna cijev FD d=50 mm |  | m
2 | Cijev PVC d=110 mm ( l = 6 m / 3,2 mm ) |  | kom | 68 |  | 0
3 | Fleksibilna cijev FP d=25 mm |  | m
4 | Fleksibilna cijev FP d=32 mm |  | m
5 | Uvodnica za PEHD cijev d=50 mm |  | kom
6 | Uvodnica za PVC cijev d=110 mm |  | kom
7 | Čep za PEHD cijev d=32 mm |  | kom
3 | Uvodnica za PEHD cijev d=50 mm |  | kom | 16 |  | 0
4 | Uvodnica za PVC cijev d=110 mm | kom | kom | 8 |  | 0
5 | Čep za PEHD cijev d=50 mm |  | kom | 16 |  | 0
6 | Čep za PVC cijev d=110 mm |  | kom | 8 |  | 0
7 | Spojnica za PEHD cijev d=50 mm |  | kom
7 | Spojnica za PEHD cijev d=50 mm | kom | kom | 8 |  | 0
#REF! | Koljeno PVC d=110 mm /30° |  | kom
#REF! | Koljeno PVC d=110 mm /45° |  | kom
#REF! | Cijev instalaciona PNT (JUVIDUR) d=13,5 mm |  | kom
#REF! | Cijev instalaciona PNT (JUVIDUR) d=16 mm |  | kom
#REF! | Cijev instalaciona PNT (JUVIDUR) d=23 mm |  | kom
#REF! | Spojnica za PNT (JUVIDUR) d=13,5 mm |  | kom
#REF! | Spojnica za PNT (JUVIDUR) d=16 mm |  | kom
#REF! | Spojnica za PNT (JUVIDUR) d=23 mm |  | kom
#REF! | Luk za PNT (JUVIDUR) d=13,5 mm |  | kom
#REF! | Luk za PNT (JUVIDUR) d=16 mm |  | kom
#REF! | Luk za PNT (JUVIDUR) d=23 mm |  | kom
#REF! | Obujmica za PNT (JUVIDUR) d=13,5 mm |  | kom
#REF! | Obujmica za PNT (JUVIDUR) d=16 mm |  | kom
#REF! | Obujmica za PNT (JUVIDUR) d=23 mm |  | kom
#REF! | Spojnica za PEHD d= 32 |  | kom
#REF! | Odstojni držač cijevi 2x2 d=50 mm (PEHD) |  | kom
8 | Odstojni držač cijevi 2x2 d=50 mm (PEHD) | kom | kom | 80 |  | 0
9 | Odstojni držač cijevi 1x2 d=110 mm (PVC/PEHD) |  | kom | 80 |  | 0
10 | Kanalice instalacione PVC 15x15 mm |  | kom
11 | Kanalice instalacione PVC 15x30 mm |  | kom
12 | Kanalice instalacione PVC 25x40 mm |  | kom
13 | Kanalice instalacione PVC 40x20 mm |  | kom
14 | Kanalice instalacione PVC 60x40 mm |  | kom
10 | Montažni zdenac D2/150 kN |  | kom | 1 |  | 0
#REF! | Montažni zdenac D4/150 kN |  | kom
#REF! | Montažni zdenac D2-P/150 kN |  | kom
#REF! | Montažni zdenac D3-P/150 kN |  | kom
#REF! | Montažni zdenac D2-P/400 kN |  | kom
#REF! | Montažni zdenac D3-P/400 kN |  | kom
#REF! | Montažni zdenac D1-E/150 kN |  | kom
#REF! | Montažni zdenac D2-E/150 kN |  | kom
#REF! | Montažni zdenac D3-E/150 kN |  | kom
#REF! | Montažni zdenac D1-E/400 kN |  | kom
#REF! | Montažni zdenac D2-E/400 kN |  | kom
#REF! | Montažni zdenac D3-E/400 kN |  | kom
| Okvir i poklopci za zdenac D2/150kN |  | kom
| STUPOVI I PSK PRIBOR | POLES & ACCESSORIES FOR ARIAL NETWORK
185 | Stup impregnirani 6 m | pole | kom pcs
186 | Stup impregnirani 7 m | pole | kom pcs
#REF! | betonski nogari | concrete lock | kom pcs
#REF! | obujmica za nogar | ring for concrete lock | kom pcs
#REF! | zatega | anchor | kom pcs
#REF! | podupor | strut | kom pcs
#REF! | PSK-1/300 krajnja stezaljka sa kukom |  | kom pcs
#REF! | PSK-1/800 krajnja stezaljka sa kukom |  | kom pcs
#REF! | PSK-2 prolazna zamka |  | kom pcs
#REF! | PSK-3 sigurnosni pojas, l = 70 mm |  | kom pcs
#REF! | PSK-3 sigurnosni pojas, l = 110 mm |  | kom pcs
#REF! | PSK-4 prolazna zamka rasteretna |  | kom pcs
#REF! | PSK-5 stezaljka samonosivog kabela |  | kom pcs
#REF! | PSK-6/1300 krajnji nosač za uporište |  | kom pcs
#REF! | PSK-6/2000 krajnji nosač za uporište |  | kom pcs
#REF! | PSK-7/750 prolazni nosač za uporište |  | kom pcs
#REF! | PSK-7/2000 prolazni nosač za uporište |  | kom pcs
#REF! | PSK-9/300 prolazni nosač za zid |  | kom pcs
#REF! | PSK-10 prolazni nosač za stup |  | kom pcs
#REF! | PSK-12/500 razvodni krovni nosač, l = 460 mm |  | kom pcs
#REF! | PSK-12/500 razvodni krovni nosač, l = 660 mm |  | kom pcs
#REF! | PSK-13/500 prolazni krajnji krovni nosač, l=460 |  | kom pcs
#REF! | PSK-13/500 prolazni krajnji krovni nosač, l=660 |  | kom pcs
#REF! | PSK-14/300 krajnji zidni nosač |  | kom pcs
#REF! | PSK-14/800 krajnji zidni nosač |  | kom pcs
#REF! | PSK-15 izvodni nosač za na zid |  | kom pcs
#REF! | PSK-16 zaštitni krovni lim |  | kom pcs
#REF! | PSK-9/300 prolazni nosač za zid |  | kom pcs
#REF! | PSK-11 / 750 Nosač za uporište s pojasom |  | kom pcs
#REF! | PSK-11 / 1300 Nosač za uporište s pojasom |  | kom pcs
#REF! | PSK 18 zatezni vijak M-6 |  | kom pcs
#REF! | PSK-18 vijak zatezni M-12 |  | kom pcs
#REF! | PSK-18 vijak zatezni M-14 |  | kom pcs
#REF! | PSK-19 prsten prolazni |  | kom pcs
#REF! | PSK-20 prsten zatezni |  | kom pcs
#REF! | PSK-26 nosač prolazni za stup |  | kom pcs
#REF! | Vijak uškasti za krovni nosač |  | kom pcs
#REF! | Lim za vijak uškasti |  | kom pcs
#REF! | Lim zaštitni za valovitu ploču |  | kom pcs
#REF! | Obruč za energetski stup d 230 mm |  | kom pcs
#REF! | Obruč za energetski stup d 170 mm |  | kom pcs
#REF! | Obruč za energetski stup d 300 mm |  | kom pcs
#REF! | Obruč za energetski stup d 76 mm |  | kom pcs
#REF! | PSK-18 zatezni vijak M8 |  | kom pcs
#REF! | PSK-18 zatezni vijak M10 |  | kom pcs
#REF! | PSK-18 zatezni vijak M 16 |  | kom pcs
#REF! | U profil za montažu nosača regleta (2,6 m) |  | kom pcs
#REF! | Kanali za vođenje kabela |  | m
| ZAŠTITA I OZNAČAVANJE KABELA | PROTECTION & LABELING OF CABLES |  | .
238 | Odvodnik prenapona 5 kA tropolni, 8x13 /230 V | overvoltage arrestor 5 kA, | kom
#REF! | Odvodnik prenapona 20 kA tropolni, 8x13 /230 V |  | kom
#REF! | Odvodnik prenapona 10 kA dvopolni, 230 V |  | kom
#REF! | Odvodnik prenapona 20 kA dvopolni, 230 V |  | kom
#REF! | Magazin za prenap. zaštitu 8/6 za odv 8x6 /230 V -prazan |  | kom
#REF! | Magazin za prenap. zaštitu 8/10 za odv 8x6 /230 V -prazan |  | kom
#REF! | Magazin za KRONECTION Box A-2 sa odv. |  | kom
#REF! | Magazin za pren. zaštitu 8/6 pun sa odv. 10 KA (Magazin za KRONECTION Box A-6 sa odv) |  | kom
#REF! | Magazin za pren. zaštitu 8/10 pun sa odv. 10 KA (Magazin za KRONECTION Box A-10 sa odv) |  | kom
#REF! | Magazin za prenap. zaštitu za ERINET regletu sa odvodnicima |  | kom
#REF! | Magazin za prenap. zaštitu za BAB 340 regletu sa odvodnicima |  | kom
#REF! | Magazin za prenap. zaštitu za SIEMENS regletu sa odvodnicima |  | kom
11 | Zaštitna FeZn traka 25x4mm |  | m | 200 |  | 0
12 | Križna spojnica za traku |  | kom | 3 |  | 0
13 | Zaštitno FeZn uže, min. d=8 mm |  | m
14 | Izolirano Cu uže za uzemljenje 2,5 mm2 |  | m
15 | Izolirano Cu uže za uzemljenje 4,0 mm2 |  | m
#REF! | Izolirano Cu uže za uzemljenje 16,0 mm2 |  | m
#REF! | Izolirano Cu uže za uzemljenje 35,0 mm2 |  | m
#REF! | Izolirano Cu uže za uzemljenje 70,0 mm2 |  | m
#REF! | Sonda za uzemljenje 1,5 m |  | kom
#REF! | Sonda za uzemljenje 3,0 m |  | kom
#REF! | Smjesa za uzemljenje - bentonit |  | m3
13 | Traka za upozorenje (1kg =cca 75m) |  | kg | 3 |  | 0
14 | PVC štitnik |  | m
14 | Naljepnice za označavanje cijevi |  | kom | 25 |  | 0
15 | Marker-elektronički |  | kom
16 | Marker-betonski stupić |  | kom
| 1. UKUPNO MATERIJAL | SUM FOR MATERIAL
| OSTALI MATERIJAL IZVAN NOMENKLATURE MATERIJALA | OTHER MATERIALS WHICH ARE NOT INCLUDED IN NOMENCLATURE
270 | Beton MB 10 s prijevozom |  | m3
271 | Betom MB 20 s prijevozom |  | m3
272 | Tucanik 0-30 s prijevozom |  | m3
273 | Tucanik 0-60 s prijevozom |  | m3
274 | Pijesak mulj s prijevozom |  | m3
275 | Pijesak 0-1 s prijevozom |  | m3
15 | Pijesak 0-4 s prijevozom | m3 | m3 | 27.5 |  | 0
#REF! | Šljunak granulat 8-16 s prijevozom |  | m3
#REF! | Šljunak granulat 4-8 s prijevozom |  | m3
#REF! | Cement |  | m3
#REF! | Asfalt AB-4 |  | m3
#REF! | Asfalt AB-8 |  | m3
#REF! | Gips |  | kg
#REF! | Kazeta za prenap.zaštitu NFD 25142/2 |  | kom pcs
#REF! | Plastična cjevčica za spajanje vodiča-0,9mm |  | kom pcs
#REF! | Purpen pjena 5000mml |  | kom pcs
#REF! | Matica M8 pocinčana |  | kom pcs
#REF! | Cijev bužir 3mm |  | m
#REF! | Cijev bužir 2mm |  | m
#REF! | Čavli 60mm |  | kg
#REF! | Čavli za ljepenku |  | kg
#REF! | Keper vrpca |  | m
#REF! | Kit gumeni u traci |  | kom pcs
#REF! | Kit silikonski 280ml |  | kom pcs
#REF! | Letve jelove 5X3cm |  | m3
#REF! | List za pilu kovinsku |  | kom pcs
#REF! | Obujmica 5/4 incha |  | kom pcs
#REF! | Obujmica PVC 6mm OBZ 006 |  | kom pcs
16 | Tucanik 0-30 s prijevozom | m3 | m3 | 24 |  | 0
#REF! | Plomba olovna d 11mm |  | kom pcs
#REF! | Spaga tehnicka |  | m
#REF! | Sredstvo za odmašćivanje kabela (Florin) |  | L
#REF! | Stezaljka rudarska fi8 |  | kom pcs
| Stopica kabelska 70qmm |  | kom pcs
| Sabirnica Cu 5x20cm |  | kom pcs
#REF! | Tipla i vijak fi8 TIV 008 |  | kom pcs
#REF! | Tipla i vijak fi6 TIV 006 |  | kom pcs
#REF! | Traka bandazir |  | m
#REF! | Traka izolir PVC |  | m
#REF! | Vezica kabelska PVC 450mm |  | kom pcs
#REF! | Vezica PVC 100mm |  | kom pcs
#REF! | Vijak M8x60 |  | kom pcs
#REF! | Žica za plombiranje |  | m
#REF!
| UKUPNO TK MATERIJAL | SUM FOR OTHER MATERIAL |  |  |  | 0
Note on B17: FOSC 400-B4-S24-1-NNN
Note on B18: FOSC 400-D5-72 -1-NNN
Note on B19: FOSC B-Tray-S24-1
Note on B20: FOSC D-Tray-72-1
Note on B28: FODU ZR-12
Note on B29: FODU UR-24
Note on B30: FODU UR-48
Note on B32: umjesto TC PA 4 - 52x2x0,4
Note on B89: XAGA 500 - 43/8-300
Note on B90: XAGA 500 - 100/25-460
Note on B91: XAGA 550 - 160/42-500
Note on B92: T2C CAP 100 (100 pari)
Note on B93: T2C 100 (300 pari)
Note on B94: RADI 100

## Građevinski radovi
| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI | [5 empty] | .
Redni |  |  | Jedinica |  | Jedinična | Ukupna | .
broj | Opis |  | mjere | Količina | cijena | cijena | .
[5 empty] | (Kn ) | ( Kn ) | .
2. | Iskop i zatrpavanje rova | Excavation of trenches
Ova stavka sadrži sve navedeno u općim uvjetima, a dodatno i slijedeće: -sve radove i rad sa strojevima za iskop, podupiranje ukoliko je nužno, zatrpavanje i nabijanje kabelske kanalizacije, izravno položenih EK kabela, PVC, PEHD i fleksibilnih cijevi, jame za zdence i za nastavke postojeće ili nove mreže. Zamjena iskopanog materijala zamjenskim materijalom i pijeskom. Sve prepreke nastale tijekom iskapanja (npr. beton ili temelji) treba uračunati kao iskopavanje u zemljištu odgovarajuće kategorije. Čišćenje trase (uklanjanje drveća, grmlja, korijenja i prepreka) uključeno je u iskopavanje. Sve štete i iskopavanja veća od specificiranih dimenzija smatraju se izvođačevom odgovornošću, te se ne mogu fakturirati. Utovar i prijevoz neupotrijebljenog materijala na deponij ili skladište, uključeno je u cijenu. U stavku je uključen i sav sitni materijal koji nije specificiran troškovnikom.
2.1. | iskop kategorija zemljišta B | soil class IV,V | m3 | 76 |  | 0 | .
3. | Postavljanje zdenca sa svim radovima | Installation of complete manholes
Ove stavke sadrže sve navedeno u općim uvjetima, a dodatno i slijedeće: - sve radove i rad sa strojevima za postavljanje gotovih zdenaca s niveliranjem. Utovar i prijevoz neupotrijebljenog materijala na deponij ili skladište, uključeno je u cijenu. U stavku je uključen i sav sitni materijal koji nije specificiran troškovnikom, kao i materijal i izrada podloge od pijeska granulacije 0-4 mm debljine do 10 cm.
3.1. | Montažni zdenac tip MZ D2 i MZ D2-P 90/100/70 (cm) - unutarnje dimenzije | manhole type MZ D2 and MZ D2-P 90/100/70 (cm) - inner dimension | kom | 1 |  | 0
4. | Polaganje cijevi | Laying of ducts
Ove stavke sadrže : - sve radove za polaganje svih vrsta cijevi sa i bez odstojnih držača direktno u zemlju ili u beton (po potrebi); zaštita pijeskom; međusobno spajanje cijevi i uvođenje cijevi u zdence; čišćenje i provjera prohodnosti cijevi (kalibracija); postavljanje čepova na krajevima, označavanje cijevi odgovarajućim termo ili mehaničkim oznakama, postavljanje traka za upozorenje. Ove stavke vrijede i za postavljanje svih vrsta cijevi preko cestovnog raskrižja ili za usputno postavljanje paralelno s direktno položenim kabelom u zemlju. Betonska zaštita debljine 10 cm se koristi kod polaganja cijevi svugdje gdje se minimalni nadsloj ne može postići.
4.1. | PVC d=110 mm | PVC ducts 110 mm and FD ducts 110 mm | m | 405 |  | 0
4.2. | PEHD do 50 mm cijevi | PHD ducts 40/50 mm, FD 40/50 mm | m | 810 |  | 0
5. | Polaganje FeZn trake, čeličnog užeta ili sonde za uzemljenje
Ova stavka sadrže sve navedeno u općim uvjetima, a dodatno i slijedeće: -sve radove za postavljanje, spajanje i stavljanje u funkciju čelične trake, čeličnog užeta (potrebne dužine) ili sonde za uzemljenje; potrebni građevinski radovi i iskopi izvan trasa kabela, uključeni su u stavku. U stavku je uključen i sav sitni materijal koji nije specificiran troškovnikom.
5.1. | FeZn traka 25x4 mm2 | steel tape, stell wire d=8 mm | m | 200 |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI | SUM FOR CABEL WORKS |  |  |  | 0
Note on C6: These items comprise everything mentioned in the general conditions and in addition the following: These items comprise everything mentioned in the general conditions and addition the following:All labour, material and machinery for excavation, timbering if required, backfilling and compacting for ducts, direct buried cable, PVC, PHD and FD ducts, MH or jointing pits for existing and new network. Changing of soil and supply of sand if required. All kind of obstacles occurring during the excavation (e.g. concrete or wall rests) should be accounted as soil excavation. Clearing of the trace (removing of trees, bushes, roots and obstacles) is included in the excavation. All damages and any additional excavation to the specified dimensions will be the contractor’s responsibility, this cannot be invoiced. Transportation of not used material to the depot, including fee. Unit measurement: “m3”
Note on C9: These items comprise everything mentioned in the general conditions and in addition the following: These items comprise everything mentioned in the general conditions and in addition the following:All labour, material and machinery for installation of the complete manhole including frame and cover. Transportation of not used excavation material to the depot including fee. Unit measurement: “pcs”
Note on C12: These items comprise everything mentioned in the general conditions and in addition the following: All labour and material necessary to lay all kind of ducts with / without spacer in normal way or into concrete (if required). Delivery of required sand. Jointing ducts together and to manholes. Cleaning and mandrel testing. Installation of duct plugs at both ends.Installation of warning tapes. These items are also valid for installation of all kind of ducts by road crossing or additional installation in parallel to direct buried cable. Item 1.9.3. concrete protection is to use everywhere, if the minimum coverage not can be reached, thickness 10 cm. Unit measurement: Item 1.9.1. – 1.9.2. “m”, Item 1.9.3. “m2”

## Konzalting
3. KONZALTING
Redni |  |  | Jedinica |  | Jedinična | Ukupna
broj | Opis |  | mjere | Količina | cijena | cijena
[5 empty] | ( Kn ) | ( Kn )
1. | Dokumentacija | Documentation
Geodetsko snimanje izvoditi prije zatrpavanja; geodetsko snimanje izvoditi prema odgovarajućim zakonskim propisima i uputama za izradu katastra vodova i pravilima struke; obradu geodetskog snimka izvoditi u AutoCAD-u ili sličnom alatu; investitoru predati odgovarajući broj primjeraka ovjerenog geodetskog elaborata od strane katastra vodova i kompletan snimak izrađen u spomenutim programskim alatima. Jedinica mjere: “komplet”
1.1. | izrada dokumentacije izvedenih radova | cable and civil work documentation (scheme, ended map,…) | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | geodetsko snimanje za katastar vodova | geodetic map for cadastre plan (geodetic documentation) | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO KONZALTING | SUM FOR CABEL WORKS |  |  |  | 0
Note on C6: The term designing comprises expert processing with all attachments according to the relevant legal provisions and regulations of the profession; includes obtaining all necessary conditions, approvals and licenses (special conditions and location and building permit where needed, traffic regulation etc.); multiplication into agreed number of copies, documenting and editing in WORD, EXCEL, AutoCAD and the delivery to the investor on a floppy disc or a CD. The compilation of executive documentation according to the regulations for the compilation of technical documentation; agreed number of copies of the documentation are delivered to the investor in AutoCAD. Geodetic survey has to be made before filling in: geodetic survey has to be made according to the relevant legal regulations and instructions for the cable cadastre and rules of the profession; geodetic survey has to be processed in AutoCAD or similar tool; appropriate number of copies of the geodetic study and a complete survey in the said tools have to be delivered to the investor Unit measurement: «km»

## Ukupno
R E K A P I T U L A C I J A
1. | UKUPNO TK MATERIJAL
2. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI
3. | KONZALTING
4. | UKUPNO (1+2+3) | 0

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
1. | OBORINSKA I SANITARNA KANALIZACIJA | 0
2. | VODOVOD | 0
3. | ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE | 0
4. | UKUPNO (1+2+3) | 0