PROJEKTNI ZADATAK

za izradu projektne dokumentacije energetski učinkovite

i ekološke javne rasvjete

južnog, sjevernog i centralnog dijela radne zone R 27 U industrijskoj zoni Bakar

- PREDMET

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete JUŽNOG, SJEVERNOG I CENTRALNOG DIJELA RADNE ZONE R 27 U INDUSTRIJSKOJ ZONI BAKAR (južni ulaz u zonu iz pravca Škrljevo-Luka – ŽC 5205 do benzinske postaje, s odvojkom do platoa Hermes d.o.o., prometnica uz benzinsku postaju Adriaoil d.o.o. do platoa Mick d.o.o., prometnica od platoa Ceste Rijeka d.o.o. do platoa Europametali d.o.o., prometnica do platoa Sincro d.o.o., prometnica oko platoa PK d.o.o., prometnica s južne strane platoa Vargon d.o.o. prema platou GP Krk d.d., u ukupnoj dužini zahvata od 2.750 m, područje sjevernog ulaza u zonu – kružni tok – prometnica do platoa B 8.3 s odvojcima sve prema grafičkom prilogu) usklađene s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima sukladno normi HR EN 13 201 kao uvjet prometne sigurnosti.

Projektantske usluge obuhvaćaju:

- Izrada idejnog projekta, ishođenje obavijesti od nadležnog upravnog tijela od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete; pribavljanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela;

- Sudjelovanje u postupku izdavanja lokacijske dozvole (fazno građenje);

- Izrada glavnih projekata sa pribavljanjem potvrda glavnog projekta od strane javnopravnih tijela (4 faze - 4 građevinske dozvole);

- Sudjelovanje u postupcima izdavanja građevinskih dozvola;

- Izrada troškovnika.

- OPĆI PODACI

| NARUČITELJ: | GRAD BAKAR, PRIMORJE 39, 51222 BAKAR |
| --- | --- |
| INVESTITOR: | GRAD BAKAR, PRIMORJE 39, 51222 BAKAR |
| GRAĐEVINA: | JAVNA RASVJETA |
| NAZIV PROJEKTA: | JAVNA RASVJETA JUŽNOG, SJEVERNOG I CENTRALNOG DIJELA RADNE ZONE R 27 U INDUSTRIJSKOJ ZONI BAKAR |
| RAZINA OBRADE: | IDEJNI I GLAVNI PROJEKTI S TROŠKOVNIKOM |

- OPĆI ZAHTJEVI

3.1. Uvod

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete JUŽNOG, SJEVERNOG I CENTRALNOG DIJELA RADNE ZONE R 27 U INDUSTRIJSKOJ ZONI BAKAR, u dužini zahvata od cca 5.250,00 m, usklađene s normiranim svjetlotehničkim vrijednostima sukladno normi HR EN 13 201 kao uvjet prometne sigurnosti.

Početna - krajnja točka obuhvata je:

južni ulaz u zonu iz pravca Škrljevo-Luka – ŽC 5205 do benzinske postaje, s odvojkom do platoa Hermes d.o.o., prometnica uz benzinsku postaju Adriaoil d.o.o. do platoa Mick d.o.o., prometnica od platoa Ceste Rijeka d.o.o. do platoa Europametali d.o.o., prometnica do platoa Sincro d.o.o., prometnica oko platoa PK d.o.o., prometnica s južne strane platoa Vargon d.o.o. prema platou GP Krk d.d., u ukupnoj dužini zahvata od cca 2.750 m,  te područje sjevernog ulaza u zonu – kružni tok – prometnica do platoa oznake B8.3 s odvojcima u ukupnoj dužini zahvata od cca 2.500 m, sve prema grafičkom prilogu.

3.2. Cilj projektnog zadatka

Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola te izvođenje radova izgradnje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete. Projektna dokumentacija sastoji se od:

- Idejnog projekta za izdavanje obavijesti od nadležnog upravnog tijela od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete te za ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela i lokacijske dozvole;

- Glavnih projekata za ishođenje potvrda glavnog projekta, građevinskih dozvola i izvođenje radova;

- Troškovnika

3.3. Podloge za izradu projektne dokumentacije

Geodetsko-katastarske podloge za izradu projektne dokumentacije preuzimaju se od Investitora.

- OPSEG POSLA

4.1. Općeniti uvjeti

Potrebno je izraditi slijedeće:

- Kontrola i usklađenje s postojećom situacijom na predmetnoj lokaciji, te prilagođavanje projektnog zadatka;

- Izrada idejnog projekta i ishođenje obavijesti o javnopravnim tijelima od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete; pribavljanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela;

- Sudjelovanje u postupku izdavanja lokacijske dozvole (fazno građenje);

- Izrada glavnih projekta u skladu sa fazama s pribavljanjem potvrda glavnog projekta.

Glavni elektrotehnički projekt energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete pored zakonski određenih sastavnica obvezno mora sadržavati i slijedeće podatke:

Tehnički opis odabranih svjetiljki i izvora svjetlosti:

- Snaga (W) i svjetlosni tok izvora svijetosti (lm);

- Svjetlosna iskoristivost izvora svijetlosti (lm/W);

- Korelirana temperatura nijanse bijelog svijetla –CCT(K);

- Gubici u predspojnoj napravi (prigušnici/driveru);

- Izvedba zaštitnog stakla, ravno, poluzaobljeno, materijal izrade i UV stabilnost;

- LOR i ULOR faktor svjetiljke;

- Vrsta i način regulacije.

- Sudjelovanje u postupcima izdavanja građevinskih dozvola;

- Izrada troškovnika.

- Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu s ovim projektnim zadatkom, prostornim planovima na snazi, Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13), Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11) s odgovarajućim pod zakonskim aktima, Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96-ispravak, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12), Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekta (NN 64/14), Prijedlogom uredbe o standardima upravljanja rasvijetljenošću, drugim zakonskim i stručnim propisima, te u skladu sa uvjetima za projektiranje i izvođenje danim od nadležnih tijela.

4.2. Područje zahvata

Projektnom dokumentacijom mora biti obuhvaćeno južni ulaz u zonu iz pravca Škrljevo-Luka – ŽC 5205 do benzinske postaje, s odvojkom do platoa Hermes d.o.o., prometnica uz benzinsku postaju Adriaoil d.o.o. do platoa Mick d.o.o., prometnica od platoa Ceste Rijeka d.o.o. do platoa Europametali d.o.o., prometnica do platoa Sincro d.o.o., prometnica oko platoa PK d.o.o., prometnica s južne strane platoa Vargon d.o.o. prema platou GP Krk d.d., u ukupnoj dužini zahvata od 2.750 m, te sjeverni ulaz u zonu – kružni tok –prometnica do platoa oznake B8.3 s odvojcima, sve prema grafičkom prilogu.

4.3. Zahtjevi za izvedbu

Pri razmatranju i razradi projektne dokumentacije potrebno je slijedeće:

- kvalitetu rasvjete predvidjeti prema preporukama klasifikacije međunarodne komisije za javnu rasvjetu CIE i EN.

- Za predmetnu klasu javne rasvjete potrebno je postići normirane svjetlotehničke vrijednosti koje će uvjetovati sigurnost sudionika u prometu (sukladno HRN EN 13 201).

- Tehnička svojstva svjetiljki predviđenih projektnom dokumentacijom moraju zadovoljavati slijedeće uvjete:

Minimalna svjetlosna iskoristivost izvora svjetlosti ≥80 lm/W;

Minimalna svjetlosna iskoristivost (LOR faktor) svjetiljke ≥ 70%;

Cestovne svjetiljke u LED tehnologiji: ravno ili blago zaobljeno transparentno zaštitno staklo od UV stabilnog polikarbonata ili kaljenog stakla;

Kut ugradnje cestovne svjetiljke ≤ 5%;

Korelirana temperatura nijanse bijelog svijetla (CCT) može iznositi maks. 4000 K

- primjenu regulacijskih sklopova i regulabilnih izvora svjetlosti preporučuje se gdje god je tehnički moguće i opravdano.

- Instalaciju rasvjete potrebno je projektirati na vanjskom rubu nogostupa.

- Instalaciju rasvjete potrebno je izvesti:

    - tipiziranim čeličnim pocinčanim stupovima visine do 10 m;

    - Žaruljama sa visokotlačnim natrijem odgovarajuće snage, ili LED modulima;

    - tipiziranim podzemnim kabelom PP00-A 4x25 mm2,

    - Zaštitu od indirektnog dodira izvesti isključivanjem napajanja uz primjenu TN-C-S sustava;

    - uz kabel položiti zaštitno uže (ili Fe/Zn traku) za uzemljenje, a sve prema tehno ekonomskim uvjetima i pravilima struke;

    - napajanje predvidjeti prema zahtjevima HEP-ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka;

    - uz ostale proračune, napraviti i izračun potrebne snage;

    - u projektima moraju biti obuhvaćeni i opisani svi radovi i potreban materijal za izvođenje javne rasvjete i to građevinski i elektro materijal i radovi, te crteži potrebnih detalja.

    - Projektna dokumentacija izrađuje se ovlaštenih inženjera elektrotehničke i građevinske struke.

- ROK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Rok izrade idejnog projekta je 30 dana, računajući od dana dostave geodetsko-katastarskih podloga od strane investitora po sklapanju ugovora o izvršenju usluge. Rok izrade glavnog projekta za 1. fazu je 30 dana od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole. Rok izrade glavnog projekta za svaku sljedeću fazu je 30 dana od dana odluke investitora da se pristupi izradi istoga. Rok izrade troškovnika je 20 dana od dana izrade glavnog projekta.

- OSTALO

- Pribavljanje geodetske situacije i ostale geodetske poslove osigurati će investitor.

- Dokaz pravnog interesa za izdavanje potrebnih dozvola osigurati će investitor.

- Idejni projekt treba sadržavati sve elemente neophodne za ishođenje lokacijske dozvole.

- Glavni projekt treba sadržavati sve elemente neophodne za ishođenje građevinske dozvole. Pri tome, glavni projekt treba sadržavati i svu dokumentaciju s detaljima neophodnim za izvođenje radova.

- Projekte je potrebno dostaviti u 4 primjerka + dodatni primjerci ukoliko budu potrebni za javnopravna tijela, te zasebno troškovnik (tender dokumentaciju). Sva dokumentacija se dostavlja i na CD mediju (.pdf, .doc, .xls format).

- Za pružanje informacija u periodu projektiranja tijekom izrade projekta od strane naručitelja zadužen je gosp. Davor Skočilić, dipl.ing.građ.

U ime investitora:

____________________

Grad Bakar, gradonačelnik

Bakar, 08.02.2017.