NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA U OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA BAKRA U 2025- 2026. GODINI

- ZGRADA MAGISTRATA U BAKRU

- AMBULANTA BAKAR SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

- DOM BAKAR

- DOM ŠKRLJEVO

- DOM PRAPUTNJAK

- DOM HRELJIN

- DOM ZLOBIN

- DJEČJI VRTIĆ ŠKRLJEVO

- DJEČJI VRTIĆ HRELJIN

- »STARI« DJEČJI VRTIĆ HRELJIN

- DJEČJI VRTIĆ BAKAR

-     AMBULANTA KRASICA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

- AMBULANTA HRELJIN

- NK NAPRIJED (HRELJIN)

Bakar, prosinac 2024. godine

# ZGRADA MAGISTRATA U BAKRU

Zgrada MAGISTRATA u Bakru ima sustav grijanja i hlađenja sa ugrađenom slijedećom osnovnom  opremom:

- Radna i rezervna dizalice topline voda-voda sa regulacijom grijanja i hlađenja

- Radna i rezervna crpka izvorske vode

- Pločasti izmjenjivač voda-voda

- Radna i rezervna cirkulacijska pumpa primarnog kruga

- Radna i rezervna cirkulacijska pumpa ventilatorskih konvektora

- Ventilatorski konvektori sa regulacijom grijanja i hlađenja

- Električni kotao za preliminarno predgrijavanje sa termostatskom regulacijom

- Elektro ploče sa kompletnom regulacijom rada sustava u cjelini.

Sustav grijanja radi na način da se iz izvorske vode preko reverzibilnog kompresijskog rashladnog ciklusa (radni medij -  ekološki freon) grije voda koja cirkulira kroz ventilatorske konvektore a ovi uz pomoć ventilatora i izmjenjivača voda-zrak griju prostorije.

Sustav hlađenja radi na 2 načina, direktnim ili indirektnim hlađenjem.

Indirektno hlađenje se vrši preko izvorske vode i kompresijskog rashladnog ciklusa (radni medij -  ekološki freon) kojim se hladi voda koja cirkulira kroz ventilatorske konvektore a ovi uz pomoć ventilatora i izmjenjivača voda-zrak hlade prostorije. Ovaj režim se koristi samo u slučajevima kada direktno hlađenje nije dostatno.

Direktno hlađenje s vrši preko izvorske vode i izmjenjivača voda-voda. Hladna voda sa sekundarne strane izmjenjivača cirkulira kroz ventilatorske konvektore a ovi uz pomoć ventilatora i izmjenjivača voda-zrak hlade prostorije. Ovaj način se koristi primarno jer je potrošnja električne energije minimalna.

Redovno održavanje zahtjeva slijedeće:

- Na sustavu izvorske vode

  - Jednom godišnje kontrolirati i očistiti filtere izvorske vode, dva u crpnoj stanici (iza crpki) i jedan u strojarnici (ispred izmjenjivača voda-voda). Ako su ovi filteri zaprljani onda treba pregledati i zaštitnu mrežicu na dnu usisne cijevi te po potrebi istu zamijeniti novom.

  - Svake 2 godine očistiti izmjenjivač voda-voda.

- Na sustavima cirkulacije vode primarnog kruga i kruga ventilatorskih konvektora

  - Kontrolirati napunjenost sustava vodom, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. Na svim predviđenim mjestima na najvišim točkama sustava izvršiti odzračivanje.

  - Jednom godišnje (prije početka sezone grijanja) kontrolirati koncentraciju protusmrzavajuće tekućine. Koncentracija mora biti takva da ne dozvoljava zamrzavanje do temperature -6÷-8 0C. Po potrebi dodati protusmrzavajuće tekućine, a svakih 5 godina promijeniti kompletnu tekućinu.

  - Svake 2 godine kontrolirati i očistiti filtere vode, 1 ispred izmjenjivača voda-voda i po 2 ispred svake dizalica topline.

- Na ventilatorskim konvektorima

  - Dva puta godišnje (prije sezone grijanja i prije sezone hlađenja) očistiti filtere zraka na svim ventilatorskim konvektorima. Eventualno oštećene filtere zamijeniti novima.

- Na sustavu elektroinstalacije

  - Minimalno jednom godišnje izvršiti vizualan pregled elektroinstalacije  i instalirane elektroopreme.

- Odabir korištenja opreme

  - Sezona grijanja

    - Pripremiti za rad i koristiti «radne» uređaje cca 1 mjesec;

      - dizalica topline 1.1

      - crpka izvorske vode 4.1

      - cirkulacijska pumpa primarnog kruga 5.1

      - cirkulacijska pumpa ventilatorskih konvektora 6.1

Nakon mjesec dana pripremiti za rad i koristiti «rezervne» uređaje (sa indeksom 2) i tako naizmjence svaki mjesec

  - Sezona hlađenja

    - Pripremiti za rad i koristiti «radne» uređaje cca 1 mjesec;

      - crpka izvorske vode 4.1

      - cirkulacijska pumpa ventilatorskih konvektora 6.1

Nakon mjesec dana pripremiti za rad i koristiti «rezervne» uređaje (sa indeksom 2) i tako naizmjence svaki mjesec.

Po potrebi uključiti u rad 1 od 2 rashladna uređaja.

NAPOMENA:

- U slučaju kvara ili poremećaja u radu bilo kojeg od uređaja problem riješiti u

dogovoru sa ovlaštenim serviserom.

- U jediničnu cijenu kompleta potrebno je ukalkulirati jediničnu cijenu po kilogramu utrošenog plina (freona) kojeg se utroši prilikom prebacivanja uređaja na sezonu grijanja i hlađenja (cca. 10 kg/ godišnje).

- U jediničnu cijenu kompleta potrebno je uračunati i radne sate servisera

| komplet | 1,00 | a' |  | eur |  | eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# AMBULANTA BAKAR SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

Ambulanta Bakar sa pratećim sadržajima, lučka kapetanija i 3 pripadna stana- Veberova ulica (ostali sadržaji imaju drugog vlasnika) ima sustav grijanja i hlađenja sa ugrađenom slijedećom osnovnom  opremom:

- Spremnik plina sa pripadnim razvodom

- Plinski kombinirani grijač sa pripadnim instalacijama radijatorskog grijanja i grijanja sanitarne potrošne vode

- Multi split sustav za hlađenje prostorija

Kompletna ambulanta ima radijatorsko grijanje preko jednog kombi plinskog bojlera a hlađenje preko multi split sustava.

Stanovi imaju svaki svoje radijatorsko grijanje preko pripadnih kombi plinskih bojlera.

Redovno održavanje zahtjeva slijedeće:

- Na sustavu goriva

  - Kontrolirati nivo goriva i pravovremeno obavijestiti naručitelja o niskoj razini goriva u spremniku. Prisustvovati prilikom nadopunjavanja goriva u spremnik. Gorivo naručuje Grad Bakar.

  - Kontrolirati i održavati plinski kombi bojler (Veberovi stanovi) prema preporuci proizvođača. Po potrebi angažirati ovlaštenog servisera.

- Na sustavu razvoda vode

  - Kontrolirati napunjenost sustava vodom, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. Na svim predviđenim mjestima na najvišim točkama sustava izvršiti odzračivanje.

  - Ako je u sustav dodana protusmrzavajuća tekućina potrebno je jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja provjeriti koncentraciju koja mora biti takva da ne dozvoljava zamrzavanje do temperature –5 0C. Po potrebi dodati protusmrzavajuće tekućine, a svakih 5 godina promijeniti kompletnu tekućinu.

  - Prije početka sezone grijanja provjeriti ispravnost rada svakog bojlera (Veberovi stanovi) sa svom pripadnom opremom -  cirkulacijskom pumpom i regulacijom.

- Na sustavu klimatizacije

- Dva puta godišnje (prije sezone grijanja i prije sezone hlađenja) očistiti filtere zraka na svim unutarnjim jedinicama. Eventualno oštećene filtere zamijeniti novima.

- Na sustavu elektroinstalacije

  - Minimalno jednom godišnje izvršiti vizualan pregled elektroinstalacije  i instalirane elektroopreme.

NAPOMENA:

- Ambulanta ne koristi sustav radijatorskog grijanja već se isključivo griju i hlade preko klima uređaja.

- U slučaju kvara ili poremećaja u radu bilo kojeg od uređaja problem riješiti u dogovoru sa ovlaštenim serviserom.

- U jediničnu cijenu kompleta potrebno je uračunati i radne sate servisera

| komplet | 1,00 | a' |  | eur |  | eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# DOM BAKAR

Dom Bakru ima sustav grijanja i hlađenja sa ugrađenom slijedećom osnovnom  opremom:

- 2 radne i 1 rezervna dizalice topline voda-voda sa regulacijom grijanja i hlađenja

- Radna i rezervna crpka izvorske vode (zajednička sa zgradom Magistrata)

- Pločasti izmjenjivač voda-voda

- Radne i rezervne cirkulacijske pumpa primarnog kruga

- Radne i rezervne cirkulacijska pumpa ventilatorskih konvektora

- Ventilatorski konvektori sa regulacijom grijanja i hlađenja

- Električni kotao za preliminarno predgrijavanje sa termostatskom regulacijom

- Elektro ploče sa kompletnom regulacijom rada sustava u cjelini

- 3 klima komore

Sustav grijanja radi na način da se iz izvorske vode preko reverzibilnog kompresijskog rashladnog ciklusa (radni medij -  ekološki freon) grije voda koja cirkulira kroz ventilatorske konvektore a ovi uz pomoć ventilatora i izmjenjivača voda-zrak griju prostorije. Koristi se ista izvorska voda kao i za zgradu Magistrata.

Sustav hlađenja radi na 2 načina, direktnim ili indirektnim hlađenjem.

Indirektno hlađenje se vrši preko izvorske vode i kompresijskog rashladnog ciklusa (radni medij -  ekološki freon) kojim se hladi voda koja cirkulira kroz ventilatorske konvektore a ovi uz pomoć ventilatora i izmjenjivača voda-zrak hlade prostorije. Ovaj režim se koristi samo u slučajevima kada direktno hlađenje nije dostatno.

Direktno hlađenje s vrši preko izvorske vode i izmjenjivača voda-voda. Hladna voda sa sekundarne strane izmjenjivača cirkulira kroz ventilatorske konvektore a ovi uz pomoć ventilatora i izmjenjivača voda-zrak hlade prostorije. Ovaj način se koristi primarno jer je potrošnja električne energije minimalna.

Redovno održavanje zahtjeva slijedeće:

- Na sustavu izvorske vode

  - Jednom godišnje kontrolirati i očistiti filtere izvorske vode, dva u crpnoj stanici (iza crpki) i jedan u strojarnici (ispred izmjenjivača voda-voda). Ako su ovi filteri zaprljani onda treba pregledati i zaštitnu mrežicu na dnu usisne cijevi te po potrebi istu zamijeniti novom.

  - Svake 2 godine očistiti izmjenjivač voda-voda.

- Na sustavima cirkulacije vode primarnog kruga i kruga ventilatorskih konvektora

  - Kontrolirati napunjenost sustava vodom, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. Na svim predviđenim mjestima na najvišim točkama sustava izvršiti odzračivanje.

  - Jednom godišnje (prije početka sezone grijanja) kontrolirati koncentraciju protusmrzavajuće tekućine. Koncentracija mora biti takva da ne dozvoljava zamrzavanje do temperature -6÷-8 0C. Po potrebi dodati protusmrzavajuće tekućine, a svakih 5 godina promijeniti kompletnu tekućinu.

  - Svake 2 godine kontrolirati i očistiti filtere vode, 1 ispred izmjenjivača voda-voda i po 2 ispred svake dizalica topline.

- Na klima komorama

  - Prema uputama proizvođača.

- Na ventilatorskim konvektorima

  - Dva puta godišnje (prije sezone grijanja i prije sezone hlađenja) očistiti filtere zraka na svim ventilatorskim konvektorima. Eventualno oštećene filtere zamijeniti novima.

- Na sustavu elektroinstalacije

  - Minimalno jednom godišnje izvršiti vizualan pregled elektroinstalacije  i instalirane elektroopreme.

- Odabir korištenja opreme

  - Sezona grijanja

    - Pripremiti za rad i koristiti «radne» uređaje cca 1 mjesec;

      - dizalica topline 1.1

      - crpka izvorske vode 4.1

      - cirkulacijska pumpa primarnog kruga 5.1

      - cirkulacijska pumpa ventilatorskih konvektora 6.1

Nakon mjesec dana pripremiti za rad i koristiti «rezervne» uređaje (sa indeksom 2) i tako naizmjence svaki mjesec

  - Sezona hlađenja

    - Pripremiti za rad i koristiti «radne» uređaje cca 1 mjesec;

      - crpka izvorske vode 4.1

      - cirkulacijska pumpa ventilatorskih konvektora 6.1

Nakon mjesec dana pripremiti za rad i koristiti «rezervne» uređaje (sa indeksom 2) i tako naizmjence svaki mjesec.

Po potrebi uključiti u rad 1 od 2 rashladna uređaja.

NAPOMENA:

- U slučaju kvara ili poremećaja u radu bilo kojeg od uređaja problem riješiti u dogovoru sa ovlaštenim serviserom.

- U jediničnu cijenu kompleta potrebno je uračunati i radne sate servisera

| komplet | 1,00 | a' |  | eur |  | eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# DOM ŠKRLJEVO

Dom Škrljevo ima centralnu toplovodnu kotlovnicu sa ugrađenim

- toplovodnim kotlom BUDERUS – Logano GE 315

- uljnim plamenikom WEISHAUPT – WL 30 ZC (72÷300 kW)

Na kotlovnicu je spojeno grijanje sale i sve ostale društvene prostorije u prizemlju i na katu i to na način da svaka cjelina ima svoj odvojeni krug grijanja.

Redovno održavanje zahtjeva slijedeće:

1.   Na sustavu goriva

- Kontrolirati nivo goriva i pravovremeno obavijestiti naručitelja o niskoj razini goriva u spremniku. Prisustvovati prilikom nadopunjavanja goriva u spremnik. Gorivo naručuje Grad Bakar.

- Kontrolirati i očistit filter goriva, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće.

- Kontrolirati i očistiti kompletan plamenik, promijeniti «diznu», kontrolirati tlaka pumpe goriva, regulirati plamenik – podesiti kvalitetu izgaranja tj. odnos količine zraka i količine goriva. Sve navedeno treba napraviti jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće - u slučaju nepredviđenog poremećaja u radu.

- Na sustavu odvoda dimnih plinova

  - Pratiti učestalost čišćenja dimnjaka od strane koncesionara za dimnjačarske usluge. Dimnjak se čisti minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće.

  - Pratiti učestalost čišćenja kotla od strane koncesionara za dimnjačarske usluge. Kotao se čisti, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće.

- Na sustavu razvoda vode

  - Kontrolirati napunjenost sustava vodom, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. Na svim predviđenim mjestima na najvišim točkama sustava izvršiti odzračivanje.

  - Ako je u sustav dodana protusmrzavajuća tekućina potrebno je jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja provjeriti koncentraciju koja mora biti takva da ne dozvoljava zamrzavanje do temperature –10 0C. Po potrebi dodati protusmrzavajuće tekućina, a svakih 5 godina promijeniti kompletnu tekućinu.

  - Prije početka sezone grijanja provjeriti ispravnost rada cirkulacijskih pumpi i ugrađenih elemenata regulacije.

- Na sustavu elektroinstalacije

  - Minimalno jednom godišnje izvršiti vizualan pregled elektroinstalacije  i instalirane elektroopreme.

| komplet | 1,00 | a' |  | eur |  | eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# DOM PRAPUTNJAK

Dom Praputnjak ima centralnu toplovodnu kotlovnicu sa ugrađenim

- čeličnim kotlom TTU Labin KONFORT

- uljnim plamenikom RIELLO Gulliver RG2

Na kotlovnicu je spojeno grijanje sale sa svim ostalim pratećim prostorijama sa jednim krugom grijanja.

Redovno održavanje zahtjeva slijedeće:

- Na sustavu goriva

  - Kontrolirati nivo goriva i pravovremeno obavijestiti naručitelja o niskoj razini goriva u spremniku. Prisustvovati prilikom nadopunjavanja goriva u spremnik. Gorivo naručuje Grad Bakar.

  - Kontrolirati i očistit filter goriva, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće.

  - Kontrolirati i očistiti kompletan plamenik, promijeniti «diznu», kontrolirati tlaka pumpe goriva, regulirati plamenik – podesiti kvalitetu izgaranja tj. odnos količine zraka i količine goriva. Sve navedeno treba napraviti jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće - u slučaju nepredviđenog poremećaja u radu.

- Na sustavu odvoda dimnih plinova

  - Pratiti učestalost čišćenja dimnjaka od strane koncesionara za dimnjačarske usluge. Dimnjak se čisti minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće.

  - Pratiti učestalost čišćenja kotla od strane koncesionara za dimnjačarske usluge. Kotao se čisti, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće.

- Na sustavu razvoda vode

  - Kontrolirati napunjenost sustava vodom, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. Na svim predviđenim mjestima na najvišim točkama sustava izvršiti odzračivanje.

  - Ako je u sustav dodana protusmrzavajuća tekućina potrebno je jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja provjeriti koncentraciju koja mora biti takva da ne dozvoljava zamrzavanje do temperature –10 0C. Po potrebi dodati protusmrzavajuće tekućina, a svakih 5 godina promijeniti kompletnu tekućinu.

  - Prije početka sezone grijanja provjeriti ispravnost rada cirkulacijske pumpe i ugrađenih elemenata regulacije.

- Na sustavu elektroinstalacije

  - Minimalno jednom godišnje izvršiti vizualan pregled elektroinstalacije  i instalirane elektroopreme.

| komplet | 1,00 | a' |  | eur |  | eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# DOM HRELJIN

Dom Hreljin ima centralnu toplovodnu kotlovnicu sa ugrađenim

- ljevanoželjeznim člankastim kotlom RIELLO 4RCT10

- uljnim plamenikom RIELLO RL 28

Na kotlovnicu je spojeno grijanje sale i svih ostalih pratećih sadrža na način da svaka cjelina ima svoj odvojeni krug grijanja. Grijanje prostorija kata je onemogućeno zbog puknuća cijevi, stoga nije u funkciji, jedino preko kotlovnice radi grijanje sale Doma Hreljin.

2024. godine uređena je prostorija ''Galerija Hreljin'' u koju je ugrađen jedan klima uređaj.

Redovno održavanje zahtjeva slijedeće:

1.   Na sustavu goriva

  - Kontrolirati nivo goriva i pravovremeno obavijestiti naručitelja o niskoj razini goriva u spremniku. Prisustvovati prilikom nadopunjavanja goriva u spremnik. Gorivo naručuje Grad Bakar.

  - Kontrolirati i očistit filter goriva, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće.

  - Kontrolirati i očistiti kompletan plamenik, promijeniti «diznu», kontrolirati tlaka pumpe goriva, regulirati plamenik – podesiti kvalitetu izgaranja tj. odnos količine zraka i količine goriva. Sve navedeno treba napraviti jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće - u slučaju nepredviđenog poremećaja u radu.

- Na sustavu odvoda dimnih plinova

  - Pratiti učestalost čišćenja dimnjaka od strane koncesionara za dimnjačarske usluge. Dimnjak se čisti minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće.

  - Pratiti učestalost čišćenja kotla od strane koncesionara za dimnjačarske usluge. Kotao se čisti, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće.

- Na sustavu razvoda vode

  - Kontrolirati napunjenost sustava vodom, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. Na svim predviđenim mjestima na najvišim točkama sustava izvršiti odzračivanje.

  - Ako je u sustav dodana protusmrzavajuća tekućina potrebno je jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja provjeriti koncentraciju koja mora biti takva da ne dozvoljava zamrzavanje do temperature –10 0C. Po potrebi dodati protusmrzavajuće tekućina, a svakih 5 godina promijeniti kompletnu tekućinu.

  - Prije početka sezone grijanja provjeriti ispravnost rada cirkulacijske pumpe i ugrađenih elemenata regulacije.

- Na sustavu klimatizacije (Galerija Hreljin)

Dva puta godišnje (prije sezone grijanja i prije sezone hlađenja) očistiti filtere zraka na svim unutarnjim jedinicama. Eventualno oštećene filtere zamijeniti novima. Provjeriti rad sustava i po potrebi dopuniti odgovarajućeg radnog medija (freona).

- Na sustavu elektroinstalacije

  - Minimalno jednom godišnje izvršiti vizualan pregled elektroinstalacije  i instalirane elektroopreme.

| komplet | 1,00 | a' |  | eur |  | eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# DOM ZLOBIN

Dom Zlobin ima centralnu toplovodnu kotlovnicu sa ugrađenim

- ljevanoželjeznim člankastim kotlom RIELLO 4RCT10

- uljnim plamenikom RIELLO Gulliver RG2

Na kotlovnicu je spojeno grijanje sale i svih ostalih pratećih sadrža na način da svaka cjelina ima svoj odvojeni krug grijanja.

Redovno održavanje zahtjeva slijedeće:

1.   Na sustavu goriva

  - Kontrolirati nivo goriva i pravovremeno obavijestiti naručitelja o niskoj razini goriva u spremniku. Prisustvovati prilikom nadopunjavanja goriva u spremnik. Gorivo naručuje Grad Bakar.

- Kontrolirati i očistit filter goriva, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće.

- Kontrolirati i očistiti kompletan plamenik, promijeniti «diznu», kontrolirati tlaka pumpe goriva, regulirati plamenik – podesiti kvalitetu izgaranja tj. odnos količine zraka i količine goriva. Sve navedeno treba napraviti jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće - u slučaju nepredviđenog poremećaja u radu.

- Na sustavu odvoda dimnih plinova

  - Pratiti učestalost čišćenja dimnjaka od strane koncesionara za dimnjačarske usluge. Dimnjak se čisti minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće.

  - Pratiti učestalost čišćenja kotla od strane koncesionara za dimnjačarske usluge. Kotao se čisti, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće.

- Na sustavu razvoda vode

  - Kontrolirati napunjenost sustava vodom, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. Na svim predviđenim mjestima na najvišim točkama sustava izvršiti odzračivanje.

  - Ako je u sustav dodana protusmrzavajuća tekućina potrebno je jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja provjeriti koncentraciju koja mora biti takva da ne dozvoljava zamrzavanje do temperature –10 0C. Po potrebi dodati protusmrzavajuće tekućina, a svakih 5 godina promijeniti kompletnu tekućinu.

  - Prije početka sezone grijanja provjeriti ispravnost rada cirkulacijske pumpe i ugrađenih elemenata regulacije.

- Na sustavu elektroinstalacije

  - Minimalno jednom godišnje izvršiti vizualan pregled elektroinstalacije  i instalirane elektroopreme.

| komplet | 1,00 | a' |  | eur |  | eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# DJEČJI VRTIĆ ŠKRLJEVO

Dječji vrtić Škrljevo ima sustav grijanja i hlađenja sa ugrađenom slijedećom osnovnom  opremom:

- Ukopani spremnik plina sa pripadnim razvodom

- Plinski grijač sa pripadnim instalacijama radijatorskog grijanja i grijanja sanitarne potrošne vode- za suteren i prizemlje vrtića

- «Split» sustave za grijanje i hlađenje prostorija

- Odsisne ventilatore za ventilaciju sanitarnih prostorija

- Rekuperatorska jedinica 500 m3- prostor blagovaonice

Sve prostorije vrtića (suteren i prizemlje) imaju radijatorsko grijanje preko jednog plinskog bojlera kojim se ujedno grije i sanitarna potrošna voda.

Ventilacija sanitarija vrši se odsisnim ventilatorima i pripadnim razvodom zraka.

U prizemlju vrtića ugrađena su tri kompleta odsisnog ventilatora ugrađena u spušteni strop, za odsis zraka iz prostorija sanitarija, sa zaštitom od prskanja vode IP X5 i sa nepovratnom klapnom.

Rekuperatorska jedinica 500 m3 za prostoje blagovaonice (suteren).

Redovno održavanje zahtjeva slijedeće:

- Na sustavu goriva

  - Minimalno jednom tjedno izvršiti vizualnu kontrolu spremnika i armature.

  - Kontrolirati nivo goriva i pravovremeno obavijestiti naručitelja o niskoj razini goriva u spremniku. Prisustvovati prilikom nadopunjavanja goriva u spremnik. Gorivo naručuje Dječji vrtić Bakar. Isti se na smije puniti preko 80% volumena.

  - Svake druge godine zatražiti unutarnji pregled spremnika kod IPPP-a, a svake šeste godine i pokus vodenim tlakom.

  - Kontrolirati i održavati plinski kombi bojler prema preporuci proizvođača. Po potrebi angažirati ovlaštenog servisera.

- Na sustavu razvoda vode

  - Kontrolirati napunjenost sustava vodom, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. Na svim predviđenim mjestima na najvišim točkama sustava izvršiti odzračivanje.

  - Ako je u sustav dodana protusmrzavajuća tekućina potrebno je jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja provjeriti koncentraciju koja mora biti takva da ne dozvoljava zamrzavanje do temperature –5 0C. Po potrebi dodati protusmrzavajuće tekućine, a svakih 5 godina promijeniti kompletnu tekućinu.

  - Prije početka sezone grijanja provjeriti ispravnost rada bojlera sa svom pripadnom opremom -  cirkulacijskom pumpom i regulacijom.

- Na sustavu klimatizacije

- Dva puta godišnje (prije sezone grijanja i prije sezone hlađenja) očistiti filtere zraka na svim unutarnjim jedinicama. Eventualno oštećene filtere zamijeniti novima.

- Provjeriti rad sustava i po potrebi dopuniti odgovarajućeg radnog medija (freona).

- Na sustavu ventilacije

  - Dva puta godišnje (prije sezone grijanja i prije sezone hlađenja) provjeriti rad sustava i po potrebi otkloniti eventualnu neispravnost.

  - Čišćenje i zamjena filtera novim

- Na sustavu elektroinstalacije

  - Minimalno jednom godišnje izvršiti vizualan pregled elektroinstalacije  i instalirane elektroopreme.

NAPOMENA:

- U slučaju kvara ili poremećaja u radu bilo kojeg od uređaja problem riješiti u dogovoru sa ovlaštenim serviserom.

- U jediničnu cijenu kompleta potrebno je ukalkulirati jediničnu cijenu po kilogramu utrošenog plina (freona- R410A) kojeg se utroši prilikom prebacivanja uređaja na sezonu grijanja i hlađenja.

- U jediničnu cijenu kompleta potrebno je uračunati i radne sate servisera

| komplet | 1,00 | a' |  | eur |  | eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# DJEČJI VRTIĆ HRELJIN

Dječji vrtić Hreljin ima sustav grijanja i hlađenja sa ugrađenom slijedećom osnovnom  opremom:

- Ukopani spremnik plina sa pripadnim razvodom

- Dva plinska grijača sa pripadnim instalacijama radijatorskog grijanja i grijanja sanitarne potrošne vode

- «Dual split» sustav za hlađenje prostorija

- Odsisni ventilator kuhinje

Sve prostorije vrtića imaju radijatorsko grijanje preko dva plinska bojlera kojima se ujedno grije i sanitarna potrošna voda.

Hlađenje prostorija u potkrovlju vrši se preko «dual split» sustava – 5 kompleta.

Ventilacija kuhinje vrši se odsisnim ventilatorom preko kuhinjske nape i pripadnog razvoda zraka.

Redovno održavanje zahtjeva slijedeće:

1.   Na sustavu goriva

- Minimalno jednom tjedno izvršiti vizualnu kontrolu spremnika i armature.

- Kontrolirati nivo goriva i pravovremeno obavijestiti naručitelja o niskoj razini goriva u spremniku. Prisustvovati prilikom nadopunjavanja goriva u spremnik. Gorivo naručuje Dječji vrtić Bakar. Isti se na smije puniti preko 80% volumena.

- Svake treće godine zatražiti unutarnji pregled spremnika kod IPPP-a, a svake šeste godine i pokus vodenim tlakom.

- Kontrolirati i održavati plinski kombi bojler prema preporuci proizvođača. Po potrebi angažirati ovlaštenog servisera.

- Na sustavu razvoda vode

  - Kontrolirati napunjenost sustava vodom, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. Na svim predviđenim mjestima na najvišim točkama sustava izvršiti odzračivanje.

  - Ako je u sustav dodana protusmrzavajuća tekućina potrebno je jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja provjeriti koncentraciju koja mora biti takva da ne dozvoljava zamrzavanje do temperature –5 0C. Po potrebi dodati protusmrzavajuće tekućine, a svakih 5 godina promijeniti kompletnu tekućinu.

  - Prije početka sezone grijanja provjeriti ispravnost rada bojlera sa svom pripadnom opremom -  cirkulacijskom pumpom i regulacijom

- Na sustavu klimatizacije

  - Dva puta godišnje (prije sezone grijanja i prije sezone hlađenja) očistiti filtere zraka na svim unutarnjim jedinicama. Eventualno oštećene filtere zamijeniti novima.

  - Provjeriti rad sustava i po potrebi dopuniti odgovarajućeg radnog medija (freona).

- Na sustavu ventilacije

  - Minimalno dva puta godišnje (prije sezone grijanja i prije sezone hlađenja) provjeriti rad sustava i po potrebi otkloniti eventualnu neispravnost.

  - Pri prethodnoj provjeri kontrolirati i zaprljanost ventilacijskih kanala i ventilatora te po potrebi očistiti sustav (Redovito dnevno/tjedno čišćenje-pranje filtera nape je u obvezi korisnika).

- Na sustavu elektroinstalacije

  - Minimalno jednom godišnje izvršiti vizualan pregled elektroinstalacije  i instalirane elektroopreme

NAPOMENA:

- U slučaju kvara ili poremećaja u radu bilo kojeg od uređaja problem riješiti u

dogovoru sa ovlaštenim serviserom.

- U jediničnu cijenu kompleta potrebno je ukalkulirati jediničnu cijenu po kilogramu utrošenog plina (freona- R410A) kojeg se utroši prilikom prebacivanja uređaja na sezonu grijanja i hlađenja.

- U jediničnu cijenu kompleta potrebno je uračunati i radne sate servisera

| komplet | 1,00 | a' |  | eur |  | eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# »STARI« DJEČJI VRTIĆ HRELJIN

Prostorije «Starog» dječjeg vrtića u Hreljinu imaju sustav grijanja i hlađenja sa ugrađenom slijedećom osnovnom  opremom:

- Električni kotao sa pripadnom instalacijom radijatorskog grijanja

- «Split» sustav za hlađenje dnevnog boravka

Sve prostorije imaju radijatorsko grijanje preko jednog električnog kombi kotla.

Hlađenje jedne prostorije vrši se preko «split» sustava.

Redovno održavanje zahtjeva slijedeće:

- Na sustavu grijanja i razvoda vode

  - Kontrolirati napunjenost sustava vodom, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. Na svim predviđenim mjestima na najvišim točkama sustava izvršiti odzračivanje.

  - Ako je u sustav dodana protusmrzavajuća tekućina potrebno je jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja provjeriti koncentraciju koja mora biti takva da ne dozvoljava zamrzavanje do temperature –5 0C. Po potrebi dodati protusmrzavajuće tekućine, a svakih 5 godina promijeniti kompletnu tekućinu.

  - Prije početka sezone grijanja provjeriti ispravnost rada elektro kotla sa svom pripadnom opremom -  cirkulacijskom pumpom i regulacijom.

- Na sustavu klimatizacije

  - Dva puta godišnje (prije sezone grijanja i prije sezone hlađenja) očistiti filter zraka na unutarnjoj jedinici. Eventualno oštećeni filter zamijeniti novim.

  - Provjeriti rad sustava i po potrebi dopuniti odgovarajućeg radnog medija (freona).

- Na sustavu elektroinstalacije

  - Minimalno jednom godišnje izvršiti vizualan pregled elektroinstalacije  i instalirane elektroopreme.

NAPOMENA:

- U slučaju kvara ili poremećaja u radu bilo kojeg od uređaja problem riješiti u

dogovoru sa ovlaštenim serviserom.

- U jediničnu cijenu kompleta potrebno je ukalkulirati jediničnu cijenu po kilogramu utrošenog plina (freona- R410A) kojeg se utroši prilikom prebacivanja uređaja na sezonu grijanja i hlađenja.

- U jediničnu cijenu kompleta potrebno je uračunati i radne sate servisera

| komplet | 1,00 | a' |  | eur |  | eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# DJEČJI VRTIĆ BAKAR

Prostorije dječjeg vrtića FIJOLICA u Bakru imaju sustav grijanja i hlađenja sa ugrađenom slijedećom osnovnom  opremom:

- Toplinska pumpa FUJITSU sa hidrauličkim spremnikom 100 litara

- «Split» sustav za hlađenje dnevnih boravka

Sve prostorije imaju radijatorsko grijanje grijano toplinskom pumpom.

Hlađenje prostorija vrši se preko «split» sustava – 3 kompleta.

Redovno održavanje zahtjeva slijedeće:

- Na sustavu grijanja i razvoda vode

  - Kontrolirati napunjenost sustava vodom, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. Na svim predviđenim mjestima na najvišim točkama sustava izvršiti odzračivanje.

  - Ako je u sustav dodana protusmrzavajuća tekućina potrebno je jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja provjeriti koncentraciju koja mora biti takva da ne dozvoljava zamrzavanje do temperature –5 0C. Po potrebi dodati protusmrzavajuće tekućine, a svakih 5 godina promijeniti kompletnu tekućinu.

  - Prije početka sezone grijanja provjeriti ispravnost rada toplinskom pumpom sa svom pripadnom opremom -  cirkulacijskom pumpom i regulacijom

- Na sustavu klimatizacije

  - Dva puta godišnje (prije sezone grijanja i prije sezone hlađenja) očistiti filter zraka na unutarnjoj jedinici. Eventualno oštećeni filter zamijeniti novim.

  - Provjeriti rad sustava i po potrebi dopuniti odgovarajućeg radnog medija (freona).

- Na sustavu elektroinstalacije

  - Minimalno jednom godišnje izvršiti vizualan pregled elektroinstalacije  i instalirane elektroopreme.

NAPOMENA:

- U slučaju kvara ili poremećaja u radu bilo kojeg od uređaja problem riješiti u

dogovoru sa ovlaštenim serviserom.

- U jediničnu cijenu kompleta potrebno je ukalkulirati jediničnu cijenu po kilogramu utrošenog plina (freona- R410A) kojeg se utroši prilikom prebacivanja uređaja na sezonu grijanja i hlađenja.

- U jediničnu cijenu kompleta potrebno je uračunati i radne sate servisera

| komplet | 1,00 | a' |  | eur |  | eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# AMBULANTA KRASICA SA PRATEĆIM  SADRŽAJEM I MO KRASICA

Ambulanta Krasica sa pratećim sadržajima, projektirana je tako da se sastoji od četiri zasebna energetska sistema, kojima se može zasebno pratiti potrošnja, sa ugrađenom slijedećom osnovnom  opremom:

- Spremnik plina sa pripadnim razvodom

- Plinski kombinirani grijači (4 seta) sa pripadnim instalacijama radijatorskog grijanja i grijanja sanitarne potrošne vode

- Multi split sustav za hlađenje prostorija

U zgradi Mjesnog odbora Krasica nalaze se klime koje je potrebno servisirati i održavati prije sezone grijanja/ hlađenja.

Redovno održavanje zahtjeva slijedeće:

- Na sustavu goriva

  - Kontrolirati nivo goriva i pravovremeno obavijestiti naručitelja o niskoj razini goriva u spremniku. Prisustvovati prilikom nadopunjavanja goriva u spremnik.

  - Kontrolirati i održavati plinski kombi bojler prema preporuci proizvođača. Po potrebi angažirati ovlaštenog servisera.

- Na sustavu razvoda vode

  - Kontrolirati napunjenost sustava vodom, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. Na svim predviđenim mjestima na najvišim točkama sustava izvršiti odzračivanje.

  - Ako je u sustav dodana protusmrzavajuća tekućina potrebno je jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja provjeriti koncentraciju koja mora biti takva da ne dozvoljava zamrzavanje do temperature –5 0C. Po potrebi dodati protusmrzavajuće tekućine, a svakih 5 godina promijeniti kompletnu tekućinu.

  - Prije početka sezone grijanja provjeriti ispravnost rada svakog bojlera sa svom pripadnom opremom -  cirkulacijskom pumpom i regulacijom.

- Na sustavu klimatizacije

- Dva puta godišnje (prije sezone grijanja i prije sezone hlađenja) očistiti filtere zraka na svim unutarnjim jedinicama. Eventualno oštećene filtere zamijeniti novima.

- Na sustavu elektroinstalacije

  - Minimalno jednom godišnje izvršiti vizualan pregled elektroinstalacije  i instalirane elektroopreme.

NAPOMENA:

- Navedeni sistem grijanja putem plina koristi samo caffe bar, dok ambulanta koristi vlastite klima uređaje (osim klime kod medicinske sestre)

- Potrebno je izvršiti pregled plinskog bojlera koji se nalazi u caffe baru

- U slučaju kvara ili poremećaja u radu bilo kojeg od uređaja problem riješiti u dogovoru sa ovlaštenim serviserom.

- U jediničnu cijenu kompleta potrebno je uračunati i radne sate servisera

| komplet | 1,00 | a' |  | eur |  | eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# AMBULANTA HRELJIN

Ambulanta Hreljin ima centralnu toplovodnu kotlovnicu sa ugrađenim toplovodnim kotlom i plamenikom BUDERUS – BE 2.1 - 68 Na kotlovnicu je spojeno grijanje ambulante. Redovno održavanje zahtjeva slijedeće: 1. Na sustavu goriva a. Kontrolirati nivo goriva i pravovremeno obavijestiti naručitelja o niskoj razini goriva u spremniku. Prisustvovati prilikom nadopunjavanja goriva u spremnik. Gorivo naručuje Grad Bakar. b. Kontrolirati i očistit filter goriva, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. c. Kontrolirati i očistiti kompletan plamenik, promijeniti «diznu», kontrolirati tlaka pumpe goriva, regulirati plamenik – podesiti kvalitetu izgaranja tj. odnos količine zraka i količine goriva. Sve navedeno treba napraviti jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće - u slučaju nepredviđenog poremećaja u radu. 2. Na sustavu odvoda dimnih plinova a. Pratiti učestalost čišćenja dimnjaka od strane koncesionara za dimnjačarske usluge. Dimnjak se čisti minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. b. Pratiti učestalost čišćenja kotla od strane koncesionara za dimnjačarske usluge. Kotao se čisti, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. 3. Na sustavu razvoda vode a. Kontrolirati napunjenost sustava vodom, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. Na svim predviđenim mjestima na najvišim točkama sustava izvršiti odzračivanje. b. Ako je u sustav dodana protusmrzavajuća tekućina potrebno je jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja provjeriti koncentraciju koja mora biti takva da ne dozvoljava zamrzavanje do temperature –10 0C. Po potrebi dodati protusmrzavajuće tekućina, a svakih 5 godina promijeniti kompletnu tekućinu. c. Prije početka sezone grijanja provjeriti ispravnost rada cirkulacijskih pumpi i ugrađenih elemenata regulacije. 4. Na sustavu elektroinstalacije a. Minimalno jednom godišnje izvršiti vizualan pregled elektroinstalacije i instalirane elektroopreme. NAPOMENA: - U slučaju kvara ili poremećaja u radu bilo kojeg od uređaja problem riješiti u dogovoru sa ovlaštenim serviserom. - U jediničnu cijenu kompleta potrebno je uračunati i radne sate servisera komplet; 1,00; a'; eur; eur.

# NK NAPRIJED (HRELJIN)

NK NAPRIJED (Hreljin) ima centralnu toplovodnu kotlovnicu sa ugrađenim toplovodnim kotlom ACV INTERNATIONAL (tip/ model: HM 70 num. 26874) i plamenikom RIELLO GULLIVER RG2 (47- 119 kW).

Na kotlovnice je spojeno radijatorsko grijanje svlačionica.

Redovno održavanje zahtjeva slijedeće:

1. Na sustavu goriva

a. Kontrolirati nivo goriva i pravovremeno obavijestiti naručitelja o niskoj razini goriva u spremniku. Prisustvovati prilikom nadopunjavanja goriva u spremnik. Gorivo naručuje Grad Bakar.

b. Kontrolirati i očistit filter goriva, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće.

c. Kontrolirati i očistiti kompletan plamenik, promijeniti «diznu», kontrolirati tlaka pumpe goriva, regulirati plamenik – podesiti kvalitetu izgaranja tj. odnos količine zraka i količine goriva. Sve navedeno treba napraviti jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće - u slučaju nepredviđenog poremećaja u radu.

2. Na sustavu odvoda dimnih plinova

a. Pratiti učestalost čišćenja dimnjaka od strane koncesionara za dimnjačarske usluge. Dimnjak se čisti minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće.

b. Pratiti učestalost čišćenja kotla od strane koncesionara za dimnjačarske usluge. Kotao se čisti, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće.

3. Na sustavu razvoda vode

a. Kontrolirati napunjenost sustava vodom, minimalno jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja, a po potrebi i češće. Na svim predviđenim mjestima na najvišim točkama sustava izvršiti odzračivanje.

b. Ako je u sustav dodana protusmrzavajuća tekućina potrebno je jednom godišnje i to prije početka sezone grijanja provjeriti koncentraciju koja mora biti takva da ne dozvoljava zamrzavanje do temperature –10 0C. Po potrebi dodati protusmrzavajuće tekućina, a svakih 5 godina promijeniti kompletnu tekućinu.

c. Prije početka sezone grijanja provjeriti ispravnost rada cirkulacijskih pumpi i ugrađenih elemenata regulacije.

4. Na sustavu elektroinstalacije

a. Minimalno jednom godišnje izvršiti vizualan pregled elektroinstalacije i instalirane elektroopreme.

NAPOMENA:

- U slučaju kvara ili poremećaja u radu bilo kojeg od uređaja problem riješiti u dogovoru sa ovlaštenim serviserom.

- U jediničnu cijenu kompleta potrebno je uračunati i radne sate servisera

| komplet | 1,00 | a' |  | eur |  | eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

REKAPITULACIJA

# ZGRADA MAGISTRATA U BAKRU						EUR

# AMBULANTA BAKAR SA PRATEĆIM

# SADRŽAJIMA						 			EUR

# DOM BAKAR									EUR

# DOM ŠKRLJEVO 									EUR

# DOM PRAPUTNJAK 								EUR

# DOM HRELJIN 									EUR

# DOM ZLOBIN 									EUR

# DJEČJI VRTIĆ ŠKRLJEVO 							EUR

# DJEČJI VRTIĆ HRELJIN 								EUR

# »STARI« DJEČJI VRTIĆ HRELJIN 						EUR

# DJEČJI VRTIĆ BAKAR 								EUR

# AMBULANTA KRASICA SA PRATEĆIM 					EUR

SADRŽAJIMA

# AMBULANTA HRELJIN								EUR

# NK NAPRIJED									EUR

UKUPNO bez PDV-a:								   	EUR

PDV:											   	EUR

SVEUKUPNO:									   	EUR

Napomena:

U jediničnu cijenu svake stavke uračunati sav potreban rad i materijal nužan za redovito održavanje sustava prema opisu u stavci, te eventualnu uslugu suradnika - ovlaštenog servisera za pojedinu instalaciju/sustav.

U slučaju izvanrednih okolnosti, izvršitelj je obvezan intervenirati u roku od maksimalno 12 sati od dojave. Hitne intervencije i izvanredni radovi obračunavati će se prema stvarno utrošenom vremenu (cijena radnog sata djelatnika) i materijalu (cijena materijala + manipulativni troškovi).

Obavezna je izrada mjesečnog izvješća o izvršenim radovima, koje se dostavlja zajedno sa računom za prethodni mjesec.

Izvršitelj je dužan za svaki dodatni rad dostaviti ponudu sa specificiranim količinama materijala i sata djelatnika sukladno obrascu ponude, te uz ponudu dostaviti popratni radni nalog sa specificiranim radom djelatnika i radom koji je obavljen.

Prije početka i nakon sezone grijanja za sve objekte Grada Bakra koji se griju na naftu ili plin potrebno je dostaviti količine potrebnih energenata radi pravovremene nabavke putem ovlaštenih isporučitelja.